## zestawienie kosztorysów
załącznik nr 8 do SIWZ
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach
ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW od 1 do 10 arkuszy
Lp. | Nazwa kosztu | Wartość robót netto
1 | Budowa stacji uzdatniania wody - część budowlana | 0
2 | Rozbiórka stacji uzdatniania wody | 0
3 | Odbudowa stawu parkowego | 0
4 | Stacja Uzdatniania Wody - instalacje elektryczne i AKPiA | 0
5 | Stacja uzdatniania Wody - roboty technologiczne | 0
6 | Obiekty i sieci technologiczne, wodociągowe i kanalizacyjne na terenie stacji uzdatniania wody - roboty sanitarne | 0
7 | Budynek stacji uzdatniania wody - instalacje sanitarne | 0
8 | Ujęcie wody podziemnej - studnie głębinowe S-1, S-2, S-3 bis, S-4, S-6, S-7 | 0
9 | Zjazdy do stacji uzdatniania wody | 0
10 | Sprzęt BHP i wyposażenie techniczne stacji uzdatniania | 0
| RAZEM | 0
………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej

## 1-Budowa SUW
Zmodyfikowany dnia 03-06-2020r.
1 - Budowa stacji uzdatniania wody - część budowlana
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Roboty ziemne i fundamentowe
1 | KNR 2-01 0122-02 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym | m3 | 576.22 | 0 | 0
2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 397.2 | 0 | 0
3 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - nasyp budowlany z pospółki gr. 60 cm | m3 | 94.2 | 0 | 0
4 | KNR 2-01 0201-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wykop pod fundamenty - wymiana gruntu | m3 | 457.41 | 0 | 0
5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (kat.gr.III) - wymiana gruntu | m3 | 118.81 | 0 | 0
6 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - nasyp budowlany z pospółki | m3 | 429.68 | 0 | 0
7 | KNR 9-20 0402-06 analogia | Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 125 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce (z wykonaniem podsypki i obsypki) | m | 74.94 | 0 | 0
8 | KNR 9-20 0303-01 | Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 315 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe | szt. | 8 | 0 | 0
9 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka pod ławy fundamentowe i płyty fundamentowe pod zbiorniki | m3 | 18.32 | 0 | 0
10 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10 - pod ławy fundamentowe i płyty fundamentowe pod zbiorniki | m3 | 18.32 | 0 | 0
11 | KNR 2-02 0605-04 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - ława fundamentowa i płyty fundamentowe pod zbiorniki | m2 | 168.04 | 0 | 0
12 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 XC3 | m3 | 32.28 | 0 | 0
13 | wycena indywidualna | Ułożenie pod blokiem fundamentowym pompy wibroizolację gr. 40mm, | m2 | 9.17 | 0 | 0
14 | wycena indywidualna | Ułożenie osłony ścian bocznych bloku fundamentowego wibroizolacją gr. 30mm | m2 | 7.3 | 0 | 0
15 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25, XC3 - pod zbiorniki i filtry | m3 | 23.98 | 0 | 0
16 | KNR 2-02 0701-01 z.sz. 5.3. 9909 | Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm Przy zastosowaniu pompy do betonu. Beton C20/25, XC3 | m2 | 7.82 | 0 | 0
17 | KNR 2-02 0701-02 z.sz. 5.3. 9909 | Betonowe dno kanału wewnątrz budynku - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości Przy zastosowaniu pompy do betonu. Beton C20/25, XC3 krotność =10 | m2 | 7.82 | 0 | 0
18 | KNR 2-02 0701-03 z.sz. 5.3. 9909 | Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm Przy zastosowaniu pompy do betonu. Beton C20/25, XC3 | m2 | 12.66 | 0 | 0
19 | KNR 2-02 0701-04 z.sz. 5.3. 9909 | Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu - dod.za każdy 1 cm różnicy w grubości Przy zastosowaniu pompy do betonu. Beton C20/25, XC3 krotność =3 | m2 | 12.66 | 0 | 0
20 | KNR 2-02 1217-04 analogia | Narożniki z kątownika 50x50x4 mm zabezpieczonego antykorozyjnie - wewnętrzna strona kanałów | m | 19.26 | 0 | 0
21 | KNR AT-27 0303-01 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - ławy i ściany fundamentowe | m2 | 131.47 | 0 | 0
22 | KNR AT-27 0304-01 | Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu | m2 | 135.16 | 0 | 0
23 | KNR-W 2-02 0101-05 | Fundamenty z bloczków betonowych C16/20 gr. 29 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M15 | m3 | 45.1 | 0 | 0
24 | KNR 2-02 0208-01 | Rdzenie żelbetowe R1, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25 | m3 | 7.53 | 0 | 0
25 | KNR 2-02 0210-01 | Wieńce żelbetowe W1; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25 | m3 | 6.65 | 0 | 0
26 | KNR 2-02 0609-11 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm pionowe na zaprawie z siatką metalową | m2 | 50.3 | 0 | 0
27 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 56.4 | 0 | 0
28 | KNR 2-02 0109-02 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu Max/220 grubości 29 cm | m2 | 340.35 | 0 | 0
29 | NNRNKB 202 0195-01 | (z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM" (lub równoważnych) | m2 | 44.26 | 0 | 0
30 | KNR 2-02 0210-01 | Wieńce W2, W3 żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25 | m3 | 8.96 | 0 | 0
31 | KNR 2-02 0210-01 | Nadproża żelbetowe N1; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25 | m3 | 1.73 | 0 | 0
32 | KNR 2-02 0122-07 analogia | Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych 2 przewodowe - 1 szt. | m | 6.4 | 0 | 0
33 | KNR 2-02 0123-02 | Okładanie (szpałdowanie) kanałów wentylacyjnych cegłami grubości 1/2 ceg. | m2 | 12.2 | 0 | 0
34 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach i kominach z cegieł | szt. | 7 | 0 | 0
35 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm (beton C16/20) | m2 | 0.7 | 0 | 0
36 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 i 14mm | t | 4.73 | 0 | 0
37 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm | t | 0.65 | 0 | 0
2. Konstrukcja dachu, pokrycie, sufit podwieszany | [5 empty] | 0
38 | KNR 2-02 0406-01 | Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 1.53 | 0 | 0
39 | KNR-W 2-02 0405-03/04 analogia | Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 10.77 m - interpolacja Dźwigary z drewna klejonego warstwowo o gr. 16cm (wraz z wykonaniem i osadzeniem w wieńcu gniazd stalowych w ilości 14 szt) | m2 | 41.09 | 0 | 0
40 | KNR 2-02 0408-03 | Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 1.66 | 0 | 0
41 | KNR 2-02 0406-05 | Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej C24 | m3 drew. | 3.04 | 0 | 0
42 | KNR 2-02 0406-05 | Belki stężające długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej C24. Belki dla sufitu podwieszanego mocowane do ściany na wieszakach stalowych | m3 drew. | 0.53 | 0 | 0
43 | wycena indywidualna | Montaż stężenia dachu z prętów gładkich o śr. 20mm (wraz z akcesoriami stalowymi jak blachy, śruby, nakrętki itp) | m | 40 | 0 | 0
44 | KNR 2-02 0410-03 analogia | Ołacenie połaci dachowych łatami 60x80 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej | m2 | 35.1 | 0 | 0
45 | KNR K-05 0103-04 | Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej C24 6/18cm | m | 86.85 | 0 | 0
46 | KNR 0-15 0522-01 analogia | Pokrycie dachów blachami profilowanymi warstwowymi z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej (PIR) o grubości 100/140 mm, okładzina płyt z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z organicznym lakierem poliestrowym o grubości powłoki 25 mikronów od strony zewnętrznej w kolorze grafitowym, współczynnik przewodzenia ciepła = 0,22 W/m*K, profilowanie zewnętrzne trapezowe, wewnętrzne liniowe | m2 | 322.79 | 0 | 0
47 | NNRNKB 202 0521-01 | (z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy powlekanej w kolorze grafitowym przy szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy (obróbki systemowe) | m2 | 9.62 | 0 | 0
48 | NNRNKB 202 0521-02 analogia | (z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy powlekanej w kolorze grafitowym przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka przy ścianie szczytowej, obróbka komina, pas podrynnowy, kalenicy (obróbki systemowe) | m2 | 35.67 | 0 | 0
49 | NNRNKB 202 0517-04 analogia | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm | m | 50.78 | 0 | 0
50 | NNRNKB 202 0519-04 analogia | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 15 cm | m | 26.28 | 0 | 0
51 | KNR 0-15II 0517-01 | Umocowanie od spodu belek ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej | m2 | 45.89 | 0 | 0
52 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome | m2 | 45.89 | 0 | 0
53 | NNRNKB 202 2030-01 | (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyta gr. 1,2cm | m2 | 42.14 | 0 | 0
3. Tynki, posadzki | [5 empty] | 0
54 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej grubości 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 203.38 | 0 | 0
55 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C12/15 | m2 | 203.38 | 0 | 0
56 | NNRNKB 202 0618-03 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 | m2 | 142.17 | 0 | 0
57 | KNR 2-09 0103-02 analogia | Wykonanie posadzki betonowej z gotowej masy z zagęszczeniem mechanicznym grub.warstwy od 10 do 14 cm ze spadkiem, zbrojonej siatka z prętów żebrowanych średnicy 6 mm o oczkach 12-12 cm, beton C20/25 | m2 | 142.17 | 0 | 0
58 | KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.d | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". | m2 | 42.14 | 0 | 0
59 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | m | 13.53 | 0 | 0
60 | KNR AT-33 0307-01 analogia | Powłoki z żywicy - posadzka hali filtrów - dwie warstwy | m2 | 181.56 | 0 | 0
61 | KNR AT-33 0307-02 analogia | Powłoki z żywicy - posadzka hali filtrów- dodatek za kolejną warstwę | m2 | 181.56 | 0 | 0
62 | KNR 2-02 0806-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach | m2 | 421.17 | 0 | 0
63 | KNR 2-02 0815-01 analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - na sufitach | m2 | 42.14 | 0 | 0
64 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 421.17 | 0 | 0
65 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 42.14 | 0 | 0
66 | KNR 2-02 0829-08 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą | m2 | 114.57 | 0 | 0
67 | KNR 2-02 1506-01 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich | m2 | 348.74 | 0 | 0
4. Stolarka okienna i drzwiowa | [5 empty] | 0
68 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 | m2 | 4.5 | 0 | 0
69 | KNR 0-19 1023-04 | Montaż okien stałych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 | m2 | 10.8 | 0 | 0
70 | KNR 2-02 2103-02 | Parapety z aglomarmuru elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm | m | 15 | 0 | 0
71 | KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3. | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - profil ciepły, kompletnych z ościeżnicą, wyposażone w samozamykacz i dwa zamki klasy "C" | m2 | 7.79 | 0 | 0
72 | KNR 0-19 1024-08 analogia | Montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych, pełnych, ocieplanych, kompletnych z ościeżnicą wyposażone w samozamykacz i dwa zamki klasy "C" | m2 | 6.13 | 0 | 0
73 | KNR 0-19 1024-06 analogia | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrzne pełne z ościeżnicą - profil zimny (z hali technologicznej do pomieszczenia nr 7) | m2 | 1.8 | 0 | 0
74 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie | szt. | 4 | 0 | 0
75 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 3.2 | 0 | 0
76 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 3.6 | 0 | 0
5. Elewacja - ocieplenie | [5 empty] | 0
77 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian | m2 | 336.25 | 0 | 0
78 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do komina | m2 | 3 | 0 | 0
79 | KNR 0-23 2612-03 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu | szt | 1008.75 | 0 | 0
80 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i kominach | m2 | 339.25 | 0 | 0
81 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 87.95 | 0 | 0
82 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne | m2 | 3.88 | 0 | 0
83 | KNR 0-23 0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 339.25 | 0 | 0
84 | KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany i kominy | m2 | 339.25 | 0 | 0
85 | KNR 2-02 1604-01/02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 6,5 m | m2 | 442 | 0 | 0
1.6 Fundament pod agregat prądotwórczy | [5 empty] | 0
86 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym piasek Is 0,98 | m3 | 2.1 | 0 | 0
87 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 11.25 | 0 | 0
88 | KNR 2-02 0205-01 analogia | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25, XC3 | m3 | 1.9 | 0 | 0
89 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm | t | 0.01 | 0 | 0
90 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm | t | 0.06 | 0 | 0
7. Drogi, place i ciągi piesze | [5 empty] | 0
91 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 21 cm - ciągi piesze | m2 | 116.63 | 0 | 0
92 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 108.5 | 0 | 0
93 | KNR 2-31 0105-07 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 116.63 | 0 | 0
94 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C16/20) | m3 | 6.51 | 0 | 0
95 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 108.5 | 0 | 0
96 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 116.63 | 0 | 0
97 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm - drogi i place | m2 | 308.03 | 0 | 0
98 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 8.2 | 0 | 0
99 | KNR 2-31 0403-03 0403-07 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m | m | 127.23 | 0 | 0
100 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe leżące o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 9.4 | 0 | 0
101 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka pod nawierzchnię i krawężniki | m3 | 19.5 | 0 | 0
102 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 308.03 | 0 | 0
103 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 308.03 | 0 | 0
104 | KNR 2-31 0105-07 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - nawierzchnia i krawężniki | m2 | 328.52 | 0 | 0
105 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 308.03 | 0 | 0
8. Ogrodzenie systemowe | [5 empty] | 0
106 | KNR 2-02 0208-01 analogia | Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu - analogia - fundament pod słupki ogrodzenia | m3 | 9.36 | 0 | 0
107 | wycena indywidualna | Montaż systemowej podmurówki gładkiej o długosci 244 cm i wysokości 20 cm z zastosowaniem łączników prostych i narożnych, na gotowych fundamentach | m | 233.07 | 0 | 0
108 | wycena indywidualna | Montaż kompletnego ogrodzenia systemowego z paneli 3D wypełnione drutami o średnicy 5mm na słupkach prostokatnych 60x40. Ogrodzenie o wysokości 145 cm malowane proszkowo w kolorze grafitowym | m | 233.07 | 0 | 0
109 | wycena indywidualna | Montaż bramy systemowej dwuskrzydłowej o szerokości 3,0m i wysokosci 1,45 m z paneli 3D wypełnionych drutami o średnicy 5mm na słupkach prostokatnych 60x40 x1,45 m z wykonaniem fundamentu pod słupki i montażem słupków. Brama malowana proszkowo w kolorze grafitowym | kpl. | 1 | 0 | 0
110 | KNR 2-02 1808-07 | Montaż bramy systemowej dwuskrzydłowej o szerokości 3,60m i wysokosci 1,45 m z paneli 3D wypełnionych drutami o średnicy 5mm na słupkach prostokatnych 60x40 x1,45 m z wykonaniem fundamentu pod słupki i montażem słupków. Brama malowana proszkowo w kolorze grafitowym | kpl. | 1 | 0 | 0
111 | wycena indywidualna | Montaż furtek systemowych jednoskrzydłowych o szerokości 1,0 m i wysokosci 1,45 m z paneli 3D wypełnionych drutami o średnicy 5mm na słupkach prostokatnych 60x40 x1,45 m z wykonaniem fundamentu pod słupki i montażem słupków. Furtki malowane proszkowo w kolorze grafitowym | kpl. | 2 | 0 | 0
9. Zbiorniki wody czystej | [5 empty] | 0
112 | KNR 2-01 0201-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 109.9 | 0 | 0
113 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) | m3 | 47.1 | 0 | 0
114 | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.Beton C8/10 | m3 | 13 | 0 | 0
115 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 130.01 | 0 | 0
116 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25, XC3 - płyta denna gr. 30 cm | m3 | 37.31 | 0 | 0
117 | KNR 2-02 0201-01 analogia | Wieniec obwodowy wykonany po montażu zbiorników - z zastosowaniem pompy do betonu (beton C20/25) | m3 | 3.76 | 0 | 0
118 | KNR 2-02 1101-02 z.sz. 5.4. 9913 analogia | Szlichta betonowa zatarta na gładko ze spadkiem grubości 3-15 cm (beton C 20/25) | m3 | 9.5 | 0 | 0
119 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 124.36 | 0 | 0
120 | wycena indywidualna | Warstwa filtracyjna z grubego piasku gr. 15 cm | m3 | 18.65 | 0 | 0
121 | KNR AT-04 0101-01 | Warstwa z geowłókniny separacyjnej | m2 | 124.36 | 0 | 0
122 | KNR 2-01 0235-05 analogia | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - z dowiezieniem ziemi z ukopu (zasypka gruntowa gr. 80 cm na stropach zbiorników) | m3 | 135.28 | 0 | 0
123 | KNR 2-01 0235-05 analogia | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - z dowiezieniem ziemi z ukopu (obsypanie zbiorników ziemią) | m3 | 1353 | 0 | 0
|  |  |  | wartość netto |  | 0
Nośniki cenotówrcze zastosowane przy sporządzaniu kosztorysu
Koszty pośrednie (Kp)
Zysk
Koszty zakupu (Kz)
Stawka roboczogodziny netto
………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej

## 2-Rozbiórka SUW
2- Rozbiórka stacji uzdatniania wody
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Roboty rozbiórkowe
1 | KNR 4-04 0506-06 | Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku (wraz z utylizacją) | m | 16.8 | 0 | 0
2 | KNR 4-04 0506-05 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (wraz z utylizacją) | m | 24.76 | 0 | 0
3 | KNR 4-04 0506-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (wraz z utylizacją) | m2 | 139.89 | 0 | 0
4 | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu (wraz z utylizacją) | m2 | 139.89 | 0 | 0
5 | KNR 4-04 0403-04 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych | m2 | 139.89 | 0 | 0
6 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | 0.31 | 0 | 0
7 | KNR 4-04 0109-04 | Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów | m3 | 1.46 | 0 | 0
8 | KNR 4-04 0406-01 analogia | Rozebranie izolacji termicznej z wełny mineralnej i styropianu | m2 | 74.11 | 0 | 0
9 | KNR 4-04 0305-03 | Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm | m3 | 17.96 | 0 | 0
10 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 5 | 0 | 0
11 | KNR 4-01 0354-09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1 | 0 | 0
12 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 4.31 | 0 | 0
13 | KNR 4-04 0601-01 | Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny | m3 | 57.96 | 0 | 0
14 | KNR 4-04 0105-04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 21.08 | 0 | 0
15 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 6.11 | 0 | 0
16 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych | m2 | 76.14 | 0 | 0
17 | KNR 4-04 0302-01 | Rozebranie fundamentów pod zbiorniki filtracyjne betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm | m3 | 6.48 | 0 | 0
18 | KNR 4-04 0301-04 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm | m3 | 14.82 | 0 | 0
19 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km | m3 | 129.96 | 0 | 0
|  |  |  | wartość netto |  | 0
Nośniki cenotówrcze zastosowane przy sporządzaniu kosztorysu
Koszty pośrednie (Kp)
Zysk
Koszty zakupu (Kz)
Stawka roboczogodziny netto
………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej

## 3-Odbudowa stawu parkowego
3 - Odbudowa stawu parkowego
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Odbudowa stawu
1 | KNR 2-01 0121-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska | ha | 0.37 | 0 | 0
2 | KNR 2-01 0105-04 analogia | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) - z wywozem i utylizacją na 5 km | szt. | 12 | 0 | 0
3 | KNR 15-01 0114-03 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp | m2 | 1320 | 0 | 0
4 | KNR 15-01 0115-02 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m - z wywozem i utylizacją | m2 | 1320 | 0 | 0
5 | KNR 4-01 0101-04 analogia | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm z odwozem za teren pracy | m3 | 198.4 | 0 | 0
6 | KNR 2-01 0217-04 z.sz. 2.3.2. 9903 analogia | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze - z wbudowaniem w nasyp | m3 | 2860 | 0 | 0
7 | KNNR 1 0407-01 uw.p.tab. | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (grunty oblepiające gąsienice) | m3 | 2860 | 0 | 0
8 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 330 | 0 | 0
9 | KNR AT-04 0101-03 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m | m2 | 874 | 0 | 0
10 | KNR 2-14 0704-01 | Wykonanie umocnień brzegowych siatkowo-kamiennych - materace siatkowo-kamienne gr. 17 cm na geowłókninie | m3 | 179.1 | 0 | 0
11 | KNR 2-11 0411-01 | Wykonanie ubezpieczenia rowu płytami betonowymi ażurowymi gr. 12 cm | m2 | 30 | 0 | 0
12 | KNR-W 2-01 0510-03 | Obsianie terenu odkładu | m2 | 1300 | 0 | 0
13 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- bości ponad 15 cm | m3 | 2 | 0 | 0
14 | KNR 2-11 2001-01 | Mnichy monolityczne MNm-4 z rurociągiem fi 600 mm | mnich. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | wartość netto |  | 0
Nośniki cenotówrcze zastosowane przy sporządzaniu kosztorysu
Koszty pośrednie (Kp)
Zysk
Koszty zakupu (Kz)
Stawka roboczogodziny netto
………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej

## 4-SUW-instal. elektr. i AKPiA
4 - Stacja Uzdatniania Wody - instalacje elektryczne i AKPiA
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Instalacje Elektryczne SUW
1.1.Demontaże
1 | KNNR 9 0101-08 | Demontaż złącza kablowego potrójnego | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Kalkulacja własna | Demontaż i utylizacja istniejącej istniejacej rozdzierni głownej RG | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Kalkulacja własna | Demontaż i utylizacja istniejącej instalacji elektrycznej | kpl | 1 | 0 | 0
4 | KNR 5-10 0701-01 | Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych o długości do 9m bez belek ustojowych - analogia - demontaż słupów oświetleniowych | szt | 2 | 0 | 0
5 | KNNR 5 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 0.6 | 0 | 0
6 | KNR 5-10 0103-03 | Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2,0kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm - analogia - demontaż | m | 27 | 0 | 0
7 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m | m | 65 | 0 | 0
8 | KNNR 5 0702-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 0.6 | 0 | 0
1.2 Przyłącza i wewnętrzne linie zasilające kablowe |  |  |  |  | 0 | 0
9 | KNNR 5 0401-04 | Montaż złącza kablowego Z-22 - analogia - montaż złącza kablowo-pomiarowego ZKP w linii ogrodzenia | kpl | 1 | 0 | 0
10 | KNR 5-14 0506-07 | Montaż liczników dwutaryfowych energii elektrycznej czynnej i biernej do pomiaru półpośredniego i pośredniego o 1 systemie pomiarowym - analogia montaż półpośredniego rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej | szt | 2 | 0 | 0
11 | KNNR 5 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 0.4 | 0 | 0
12 | KNR 5-10 0315-12 | Montaż przepustów rurowych z mechanicznym przebijaniem otworów w stropach lub ścianach z betonu o grubości do 40cm i średnicy zewnętrznej rury do 150mm | przepustów | 2 | 0 | 0
13 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m krotność =2 | m | 40 | 0 | 0
14 | KNR 5-10 0303-02 | Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm - Rura HDPE 110 | m | 14 | 0 | 0
15 | KNR 5-10 0103-03 | Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2,0kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm - Kabel YKYżo 5x120; krotność =2 | m | 45 | 0 | 0
16 | KNR 5-10 0604-08 | Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych 4-żyłowych o przekroju żyły do 120mm2, na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 4 | 0 | 0
17 | KNR 5-10u1 4600-01 | Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o długości do 100m | odcinek | 2 | 0 | 0
18 | KNNR 5 0702-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 12.8 | 0 | 0
1.3 Przyłącza i wewnętrzne linie zasilające kablowe |  |  |  |  | 0 | 0
19 | KNNR 5 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 0.4 | 0 | 0
20 | KNR 5-10 0315-12 | Montaż przepustów rurowych z mechanicznym przebijaniem otworów w stropach lub ścianach z betonu o grubości do 40cm i średnicy zewnętrznej rury do 150mm | przepustów | 8 | 0 | 0
21 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m krotność =2 | m | 435 | 0 | 0
22 | KNR 5-10 0303-01 | Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm - Rura dwuścienna giętka HDPE 75 | m | 300 | 0 | 0
23 | KNR 5-10 0103-02 | Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1,0kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm - Kabel YKYżo 5x25mm2 | m | 15 | 0 | 0
24 | KNR 5-10 0103-01 | Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm - Kabel YKYżo 4x25mm2 | m | 120 | 0 | 0
25 | KNR 5-10 0101-01 | Układanie ręczne w rowach kablowych kabli jednożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm - YKYżo 4x1,5mm2 | m | 100 | 0 | 0
26 | KNR 5-10 0101-01 | Układanie ręczne w rowach kablowych kabli jednożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm - YKYżo 3x1,5mm2 | m | 200 | 0 | 0
27 | KNR 5-10 0604-01 | Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych 3-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2, na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 20 | 0 | 0
28 | KNR 5-10 0604-06 | Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych 4-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2, na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 12 | 0 | 0
29 | KNR 5-10 0604-07 | Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych 4-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2, na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 8 | 0 | 0
30 | KNR 5-10u1 4600-01 | Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o długości do 100m | odcinek | 2 | 0 | 0
31 | KNNR 5 0702-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 0.4 | 0 | 0
1.4 Rozdzielnie i agregat |  |  |  |  | 0 | 0
32 | KNNR 5 0401-06 | Montaż urządzenia samoczynnego załączania rezerwy- kompletny SZR wg. zestawienia materiałow | kpl | 1 | 0 | 0
33 | KNNR 5 0405-10 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica główna RG | szt | 1 | 0 | 0
34 | KNNR 5 0405-10 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tylko montaż, rozdzielnica technologiczna RT w dostawie z technologią SUW | szt | 1 | 0 | 0
35 | KNNR 5 0303-10 | Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 95x115 i 140x140mm z przewodem o przekroju do 16mm2 - Puszkoa przyłączeniowe | szt | 1 | 0 | 0
36 | KNR 5-04 1301-03 | Wykonanie płyty dolnej fundamentu żelbetowego pod zespoły spalinowo-elektryczne o mocy do 125kVA | szt | 1 | 0 | 0
37 | KNR 5-04 1303-05 | Wykonanie fundamentu blokowego pod zespoły spalinowo-elektryczne o mocy do 125kVA | szt | 1 | 0 | 0
38 | KNR 5-04 1304-05 | Montaż zespołu prądotwórczego na fundamencie stałym, moc zespołu 125kVA - Agregat prądotwórczy z silnikiem diesela o mocy 110kVA/88kW | szt | 1 | 0 | 0
39 | KNR 5-04 1502-06 | Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego o mocy 110kVA | szt | 1 | 0 | 0
40 | KNR AL-01 0402-01 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem konwencjonalnym | szt | 1 | 0 | 0
1.5 Trasy kablowe |  |  |  |  | 0 | 0
41 | KNNR 5 1209-6 | Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach ceglanych | otwór | 17 | 0 | 0
42 | KNNR 5 1101-02 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - uchwyt montażowy do koryta siatkowego 100x55 stal ocynkowana | szt | 300 | 0 | 0
43 | KNNR 5 1105-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - korytko siatkowe 100x55 | m | 300 | 0 | 0
44 | KNNR 5 1105-09 | Przykręcanie pokryw o szerokości do 100mm | m | 60 | 0 | 0
1.6 Oświetlenie i gniazda wtykowe |  |  |  |  | 0 | 0
45 | KNNR 5 103-1 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 20 | m | 500 | 0 | 0
46 | KNNR 5 0307-01 | Montaż przycisku jednobiegunowego - Łącznik 1-biegunowy n/t, szczelny, | szt | 5 | 0 | 0
47 | KNNR 5 0306-04 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego Schodowy | szt | 6 | 0 | 0
48 | KNNR 5 0304-03 | Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych | szt | 70 | 0 | 0
49 | KNNR 5 511-6 | Montaż opraw świetlówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - Oprawa świetlówkowa awaryjna 2x36W, IP66, EVG, inv1h | kpl | 7 | 0 | 0
50 | KNNR 5 511-6 | Montaż opraw świetlówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - Oprawa świetlówkowa 2x36W, IP65, EVG | kpl | 12 | 0 | 0
51 | KNNR 5 511-6 | Montaż opraw świetlówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - Oprawa ewakuacyjna 1x18W, IP66, EVG, | kpl | 7 | 0 | 0
52 | KNNR 5 511-6 | Montaż opraw świetlówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - Oprawa świetlówkowa 2x18W, IP66, EVG, | kpl | 5 | 0 | 0
53 | KNNR 5 0512-05 | Montaż przykręcanych opraw świetlówkowych tunelowych końcowych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W - Naświetlacz LED 30W IP65, czujnik ruchu | kpl | 6 | 0 | 0
54 | KNNR 5 301-2 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w cegle | szt | 226 | 0 | 0
55 | KNNR 5 0406-01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Kaseta stowania wentylacją z przełącznikiem, IP 65 | szt | 2 | 0 | 0
56 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, Gniazdo 1-fazowe n/t, szczelne, | szt | 15 | 0 | 0
57 | KNNR 5 0308-10 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym metalowych z uziemieniem przykręcanych 3-biegunowych do 16A/4mm2 - Gniazdo 3-fazowe 16A 5P n/t z klapką np. PCE | szt | 4 | 0 | 0
1.7 Instalacja uziemiająca, odgromowa i wyrównawcza |  |  |  |  | 0 | 0
58 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii III - FeZn 30x4mm | kg | 300 | 0 | 0
59 | KNNR 5 602-2 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno - FeZn 25x4mm | kg | 100 | 0 | 0
60 | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach betonowych | otworów | 5 | 0 | 0
61 | KNNR 5 611-1 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm2 | szt | 6 | 0 | 0
62 | KNNR 5 202-3 | Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 16 mm2 | m | 154 | 0 | 0
63 | KNNR 5 613-2 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm | szt | 18 | 0 | 0
64 | KNP 19 0407-02 | Montaż iglic zwodu w instalacji odgromowej | szt | 3 | 0 | 0
65 | KNNR 5 603-5 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach z mocowaniem uchwytów, bednarka do 120 mm2 - p.a. Montażu przewodów odprowadzających w ścianie z DFe 8mm | kg | 24 | 0 | 0
66 | KNR 5-08 0619-01 | Przykręcenie złączy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiającej | szt | 12 | 0 | 0
67 | KNR 508 619-6 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik | szt | 6 | 0 | 0
68 | KNR 5-08 0604-04 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu płaskiego na wspornikach klejonych | m | 320 | 0 | 0
69 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - Złącze krzyżowe drut-drut | szt | 32 | 0 | 0
70 | KNR 5-08 0618-02 | Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych | szt | 40 | 0 | 0
71 | KNNR 5 702-2 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.4 | 0 | 0
1.8 Układanie przewodów w budynku |  |  |  |  | 0 | 0
72 | KNNR 5 203-1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - Przewód HDGs 2x1,5 | m | 40 | 0 | 0
73 | KNNR 5 0203-02 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - Przewód 2XSLCY-J 4x2,5 | m | 90 | 0 | 0
74 | KNNR 5 0203-02 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - Przewód sterowniczy ziemny nieekranowany 5x2,5mm2 | m | 250 | 0 | 0
75 | KNNR 5 0203-03 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 do rur - Przewód sterowniczy ziemny nieekranowany 14x1,5mm2 0,6/1kV | m | 150 | 0 | 0
76 | KNNR 5 0203-02 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - Przewód sterowniczy 4x2x1,5mm2 0,6/1kV | m | 40 | 0 | 0
77 | KNNR 5 0203-02 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - Przewód sterowniczy ziemny nieekranowany 7x1,5mm2 0,6/1kV | m | 360 | 0 | 0
78 | KNNR 5 203-1 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód sterowniczy ziemny nieekranowany 4x1,5mm2 0,6/1kV | m | 60 | 0 | 0
79 | KNNR 5 203-1 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód sterowniczy ziemny nieekranowany 3x1,5mm2 0,6/1kV | m | 230 | 0 | 0
80 | KNNR 5 203-1 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód sterowniczy ziemny ekranowany 4x1,5mm2 0,6/1kV | m | 900 | 0 | 0
81 | KNNR 5 203-1 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód sterowniczy ziemny ekranowany 2x1,5mm2 0,6/1kV | m | 400 | 0 | 0
82 | KNNR 5 0203-02 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - Przewód YDYżo 5x2,5mm2 | m | 200 | 0 | 0
83 | KNNR 5 0203-01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód YDYżo 3x2,5mm2 | m | 400 | 0 | 0
84 | KNNR 5 0203-01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód YDYżo 4x1,5mm2 | m | 200 | 0 | 0
85 | KNNR 5 0203-01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód YDYżo 3x1,5mm2 | m | 200 | 0 | 0
86 | KNNR 5 0203-01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód YTDY 6x0,5 | m | 300 | 0 | 0
87 | KNNR 5 0203-01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód UTP kat. 5e | m | 50 | 0 | 0
88 | KNR 708 512-1 | Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, kabel lub przewód o ilości żył do 7 | koniec | 140 | 0 | 0
89 | KNNR 5 1303-1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 6 | 0 | 0
90 | KNNR 5 1303-2 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny | pomiar | 40 | 0 | 0
91 | KNNR 5 1304-1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 3 | 0 | 0
92 | KNNR 5 1304-2 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 5 | 0 | 0
93 | KNNR 5 1305-1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 3 | 0 | 0
94 | KNNR 5 1305-1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 8 | 0 | 0
1.9 Instalacja CCTV R*0,955 - Montaż elementów systemu telewizji uzytkowej - Konwenter z kabla koncentrycznego na skrętkę |  |  |  |  | 0 | 0
95 | KNR AT-15 0101-01 | Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel - Przewód S/FTP 4x2x0,5 LSZH kat.6A | m kabla | 240 | 0 | 0
96 | KNR AL-01 0501-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera 4MP, wodoodporna, obiektyw 3-12mm, IP66, zasilanie PoE | szt. | 4 | 0 | 0
97 | KNNR 5 301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 4 | 0 | 0
98 | KNR AL-01 0501-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej pulpit sterujący funkcjami krosownicy - rejestartor w szafie GPD - Rejestrator IP, 16 kanałów, 2xRJ45 (1Gbit), H.264, HDMI+VGA 1080p, HDD 4TB SATA | szt. | 1 | 0 | 0
99 | KNR AL-01 0501-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Monitor, np.: parametry: 23",1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, S-Video, czas reakcji 6,5 ms, | szt. | 1 | 0 | 0
100 | KNR AL-01 0501-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Switch PoE, 26 portów | szt. | 1 | 0 | 0
101 | Kalkulacja indywidualna | Uruchomienie i sprawdzenie działania instalacji CCTV | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 Instalacja SAWiN |  |  |  |  | 0 | 0
102 | KNR AL-01 0102-01 | Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych - Centrala alarmowa CSSP, moduł GSM z anteną, akumulator 2x18Ah/12V (lub równoważny), 1x ekspander 8 wejściowy, obudowa | kpl | 1 | 0 | 0
103 | KNR AL-01 0208-01 | Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa z LCD: manipulator kodowy | szt. | 1 | 0 | 0
104 | KNR AL-01 0102-01 | Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych -p.a. Ekspander 8 wejśc w obudowie | kpl | 1 | 0 | 0
105 | KNR AL-01 0108-01 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - Sygnalizator zewnętrzny SSWiN przeniesienie w nową lokalizację | szt. | 1 | 0 | 0
106 | KNR AL-01 0201-01 | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni - Dualna czujka ruchu PIR | szt. | 14 | 0 | 0
107 | KNR AL-01 0201-01 | Montaż kontaktronu drzwiowego w ościeżnicy drzwiowej | szt. | 5 | 0 | 0
108 | KNR AL-01 0601-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) | system | 1 | 0 | 0
109 | KNR AL-01 0602-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych | szt. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | wartość netto |  | 0
Nośniki cenotówrcze zastosowane przy sporządzaniu kosztorysu
Koszty pośrednie (Kp)
Zysk
Koszty zakupu (Kz)
Stawka roboczogodziny netto
………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej

## 5-SUW - roboty technologiczne
5 - Stacja uzdatniania Wody - roboty technologiczne
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Roboty montażowe
1 | wycena indywidualna | Zestaw aeracji AIC 1200 z mieszaczem rurowym - Areator ciśnieniowy DN=1200mm,z płaszczem 1800, PN 6, wykonanie specjalne z stali czarnej, - Ruszt napowietrzający , ramienny wykonany z stali kwasoodpornej 1.4301; - Złoże w postaci pierścieni wypełniających; - Odpowietrznik, typ 1.12G 1 ze stali CrNiMo 1.4404; - 2 przepustnice z napędem ręcznym; - Orurowania rur i kształtek, ze stali kwasoodpornej 1.4301; Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; - Manometry z podziałką co 0,01 MPa; - Zawór bezpieczeństwa; - Przetwornik ciśnienia przed aeratorem - Zawór czerpalny do poboru próbek, przystosowany do opalania; - Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301; -Przewody elastyczne; Połączenie odpowietrznika z skrzynią kontrolno pomiarową | kpl. | 4 | 0 | 0
2 | wycena indywidualna | Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC; - filtr powietrza; reduktor; - filtro-reduktor; manometry; - filtr mgły olejowej; rotametr + regulator przepływu; - zawór dławiąco-zwrotny; czujnik ciśnienia zasilającego siłowniki; -zawór elektromagnetyczny; zawór odcinający | kpl. | 2 | 0 | 0
3 | wycena indywidualna | Sprężarka tłokowa KCT ze zbiornikiem 250l | szt. | 3 | 0 | 0
4 | wycena indywidualna | Zestaw filtracyjny FIC/002/6156 odżelazianie, odmanganianie - Filtr ciśnieniowy ze stali czarnej, Dn= 2000 mm, Hwalczaka= 1800 mm, PN 6; - Drenaż rurowy ze stali kwasoodpornej 1.4301 ze szczelinami o wielkości nie większej niż 0,5 mm; - Złoża filtracyjne kwarcowe i katalityczne - Odpowietrznik typ 1.12G 1; ze stali CrNiMo 1.4404; - 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi; DN 150 2 sztuki, DN 65 4 sztuki - Orurowania z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4301; - Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; - Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301; - Zawór czerpalny do poboru próbek, przystosowany do opalania; - Spust; Przewody elastyczne; Połączenie odpowietrznika z skrzynią kontrolno pomiarową | kpl. | 8 | 0 | 0
5 | wycena indywidualna | Zestaw dmuchawy DIC 93H: V=203 m3/h, H=5,5 m sł. wody, Ps=7,5 kW - Dmuchawa, P=7,5 kW; - Zawór bezpieczeństwa; - Łącznik amortyzacyjny ZKB; - Zawór zwrotny typ. 402,; - Przepustnica odcinająca - Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu - Orurowania z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4301; - Kołnierze i połączenia śrubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301; - Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301. | kpl. | 2 | 0 | 0
6 | wycena indywidualna | Zestaw pompy płucznej TP 150-160/4/11kW - Pompa in line; P= 11 kW; - Kolektor ssawny i tłoczny ze stali kwasoodpornej1.4301; - Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301; - Kołnierze luźne i połączenia śrubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301; - Armatura zwrotna i odcinająca na ssaniu i tłoczeniu - Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu | kpl. | 2 | 0 | 0
7 | wycena indywidualna | Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MP 3.40.3/11kW: Q=80,0-100,0 m3/h, Hm=61 m sł. wody, nominalna moc silników P2=3 x 11,0 kW Rozdzielnia zasilająco sterująca typu RZS-IC; Kolektor ssawny DN 200 i tłoczny DN 150 ze stali kwasoodpornej1.4301; Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301; Kołnierze luźne i połączenia śrubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301; Armatura zwrotna i odcinająca na ssaniu - Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu | kpl. | 1 | 0 | 0
8 | wycena indywidualna | Dozownik podchlorynu sodu: wydajność pompy: Q=0,006÷6,0 l/h; wysokość podnoszenia Hm= 10 bar; nominalna moc silnika P2= 0,018-0,024 kW pompka DDC 6-10; podstawka pod pompkę; zestaw czerpalny giętki SA 4/6; czujnik poziomu NB/ABS; zawór dozujący IR 6/12; wąż dozujący 50 mb; zbiornik dozujący 100 l. | kpl. | 1 | 0 | 0
9 | wycena indywidualna | Rury, kształtki, kołnierze, śruby, konstrukcja nośna, obejmy, łączniki amortyzacyjne poza zestawami technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe z przelewem Thompsona ze stali kwasoodpornej1.4301. Rozgałęzienia rur należy wykonać w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej i metodą gięcia. Połączenia rur za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego. Stosować kołnierze łączeniowe w ze stali kwasoodpornej 1.4301 i osadzać na rurociągach zakończonych wyobleniem jako luźne i łączone za pomocą śrub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Rurociągi wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli zanurzeniowej. Konstrukcje wsporcze wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych zarówno dla rurociągów jak i konstrukcji wsporczych. | kpl. | 1 | 0 | 0
10 | wycena indywidualna | Przepływomierze elektromagnetyczne: pobór mocy 15 W, U=230 V, 50 Hz | szt. | 6 | 0 | 0
11 | wycena indywidualna | Osuszacz powietrza Wydajność wentylatora Q=800 m3/h Maksymalny pobór mocy P = 0,85kW Wydajność osuszania 50 dm3/dobę Zasilanie -230 V | szt. | 4 | 0 | 0
12 | wycena indywidualna | Rozdzielnia technologiczna typ RT IC | szt. | 1 | 0 | 0
13 | wycena indywidualna | Wizualizacja urządzeń SUW SCADA + stanowisko komputerowe | kpl. | 1 | 0 | 0
14 | wycena indywidualna | Rozruch stacji uzdatniania wody | kpl. | 1 | 0 | 0
2. Oczyszczalnia wód popłucznych |  |  |  |  | 0 | 0
1 | wycena indywidualna | Zestaw pomp nadosadowych z pływającymi koszami ssawnymi: 2 pompy + 2 kosze ssawne + 2 boje pływające | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | wycena indywidualna | Komora mieszania z mieszadłem szybkoobrotowym | szt. | 1 | 0 | 0
3 | wycena indywidualna | Układ dozowania koagulantu z dozownikiem koagulantu ze zbiornikiem 500l i mieszadłem elektrycznym wyposażony w wannę wychwytową. | szt. | 1 | 0 | 0
4 | wycena indywidualna | Komora reakcji o objętości 1,2 m3 | szt. | 1 | 0 | 0
5 | wycena indywidualna | Osadnik wielostrumieniowy z płytami separacyjnymi wyposażony w zgarniacz i system dynamicznego czyszczenia powietrzem. | kpl. | 1 | 0 | 0
6 | wycena indywidualna | Układ regulacji odprowadzenia osadów z elektryczną przepustnicą regulacyjną. | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | wycena indywidualna | Zbiornik oczyszczonych wód popłucznych o objętości 0,75m3 | szt. | 1 | 0 | 0
8 | wycena indywidualna | Zestaw pomp przewałowych: (2 pompy +armatura odcinająco zwrotna). | kpl. | 1 | 0 | 0
9 | wycena indywidualna | Układ kontroli mętności. | kpl. | 1 | 0 | 0
10 | wycena indywidualna | Układ dezynfekcji z lampą UV | kpl. | 1 | 0 | 0
11 | wycena indywidualna | Układ sterowania przepływem oczyszczonych wód popłucznych | kpl. | 1 | 0 | 0
12 | wycena indywidualna | Orurowanie technologiczne ze stali 316L trawionej i pasywowanej | kpl. | 1 | 0 | 0
13 | wycena indywidualna | Podest technologiczny i drabinka ze stali 304 trawionej i pasywowanej | kpl. | 1 | 0 | 0
14 | wycena indywidualna | Wyposażenie odstojnika popłuczynze stali 316 trawionej i pasywowanej | kpl. | 1 | 0 | 0
15 | wycena indywidualna | Układ usuwania i zagęszczania osadu | kpl. | 1 | 0 | 0
16 | wycena indywidualna | Układ automatycznej kontroli i sterowania pracą Oczyszczalni Wód Popłucznych | kpl. | 1 | 0 | 0
3. Przewody zasilające i tłoczne w budynku SUW |  |  |  |  | 0 | 0
1 | KNNR 11 0302-0401 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=180/16,4 mm SDR11 PE100 wraz z łukami i kolanami oraz z próbą szczelności i dezynfekcją rurociągu. | m | 8.8 | 0 | 0
2 | KNNR 11 0302-0401 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=225/13,4 mm SDR17 PE100 wraz z łukami i kolanami, oraz z próbą szczelności i dezynfekcją rurociągu. | m | 6.1 | 0 | 0
3 | KNNR 4 1012-0303 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fiˇ180ˇmm, PE | szt | 2 | 0 | 0
4 | KNNR 4 1012-0307 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fiˇ225ˇmm, PE | szt | 1 | 0 | 0
5 | KNR 7-09 2106-01 | Montaż rurociągów stalowych spawanych Dz=168,3x3,0 mm - stal gat 1.4301 wg PN-EN 10088-1 | m | 5.5 | 0 | 0
6 | KNR 7-09 2117-01 | Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 219.1/6.3ˇmm - kolana hamburskie Dz=168,3x3,0 mm - stal gat. 1.4301 wg PN-EN 10088-1 | szt | 2 | 0 | 0
7 | KNR 7-09 2201-04 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6ˇMPaˇ(16kG/cm2), DN150ˇmm, śruby M20x95ˇmm-kołnierz ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088 | styk | 1 | 0 | 0
8 | KNR 7-09 0316-01 | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 219.1/8.0ˇmm | złącze | 4 | 0 | 0
9 | KNR 7-09 0315-01 | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych, sopiny nie badane radiologicznie, Fi do 159.0/8.0ˇmm - kołnierzy DN=150mm krotność=1,6 | złącze | 2 | 0 | 0
10 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż konsol KR-L Dz=168,3 mm ze stali nierdzewnej 304, mocujących rurę do ściany zbiornika V=150 m3 | szt. | 6 | 0 | 0
11 | KNNR 11 0302-0101 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=90/5,4 mm SDR17 PE100 wraz z łukami i kolanami, oraz z próbą szczelności i dezynfekcją rurociągu. | m | 2.4 | 0 | 0
12 | KNNR 11 0302-0201 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=110/6,6 mm SDR17 PE100 wraz z łukami i kolanami, oraz z próbą szczelności i dezynfekcją rurociągu. | m | 9.6 | 0 | 0
13 | KNNR 11 0302-0302 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=160/9,5 mm SDR17 PE100 wraz z łukami i kolanami, oraz z próbą szczelności i dezynfekcją rurociągu. | m | 2.4 | 0 | 0
14 | KNNR 4 1012-0105 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fiˇ90ˇmm, PE | szt | 1 | 0 | 0
15 | KNNR 4 1012-0201 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fiˇ110ˇmm, PE | szt | 4 | 0 | 0
16 | KNNR 4 1012-0301 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fiˇ160ˇmm, PE | szt | 1 | 0 | 0
17 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: prysznic do oczu z miską z tworzywa sztucznego | kpl. | 2 | 0 | 0
18 | KNR-W 7-09 2620-02 | Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN50 z kółkiem, PN25, czynnik: woda pitna T=40 °C, wykonanie materiałowe: korpus, klin i pokrywa-żeliwo sferoidalne, trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem | szt | 1 | 0 | 0
19 | KNR-W 7-09 2602-05 | Zawór bezpieczeństwa przeciwuderzeniowy DN50, kołnierzowy model SV300, medium: woda, ciśnienie wejściowe: max. 16bar, ciśnienie min. 0,7 bara, ciśnienie otwarcia: 1+16 bar (ustawiane), ciężar 14 kg, L=230 mm, kvs=43 m3/h | szt | 1 | 0 | 0
20 | KNR-W 7-09 2620-02 | Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, jednokomorowy do wody DN50, PN25, wykonanie materiałowe: korpus i pokrywa - żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40) | szt | 1 | 0 | 0
21 | KNR-W 7-09 2101-02 | Rury spawane Dz=26,9x2,6 mm, stal 1.4301 wg PN-EN 10088, wytrzymałość na ciśnienie P=266 bar dla T=20 °C | m | 3 | 0 | 0
22 | KNR-W 7-09 2102-05 | Rury spawane Dz=60,3x2,6 mm, stal 1.4301 wg PN-EN 10088, wytrzymałość na ciśnienie P=119 bar dla T=20 °C | m | 4.42 | 0 | 0
23 | KNR-W 7-09 2114-01 | Kolano hamburskie Dz=26,9x2,6 mm, stal 1.4301 wg PN-EN 10088, PN40 | szt | 3 | 0 | 0
24 | KNR-W 7-09 2115-01 | Kolano hamburskie Dz=60,3x2,6 mm, stal 1.4301 wg PN-EN 10088, PN40 | szt | 3 | 0 | 0
25 | KNR-W 7-09 2501-03 | Zawór kulowy 3-częściowy DN20 mm PN25 z końcami do spawania typ V3EB | szt | 1 | 0 | 0
26 | KNR 7-09 0301-02 | Spawanie ręczne gazowe stali austenitycznych, spoiny nie badane radiologicznie, Dz=26,9x2,6 mm | złącze | 5 | 0 | 0
27 | KNR 7-09 0302-01 | Spawanie ręczne gazowe stali austenitycznych, spoiny nie badane radiologicznie, Dz=60,3x2,6 mm | złącze | 10 | 0 | 0
28 | KNR 7-09 2202-0203 | Materiały do połączeń kołnierzowych: kołnierz DN50, PN25 z szyjką do przyspawania ze stali gat. 1.4301 wg PN-EN 10088; śruby M16x80ˇmm ze stali gat. 1.4301 | styk | 3 | 0 | 0
29 | KNNR 4 0531-04 | Manometr montowany D=100, zakres 0-16 bar, wraz z wykonaniem tulei | szt | 1 | 0 | 0
30 | KNNR 11 0206-01 analogia | Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe DN50*80 mm, PN16, wykonanie materiałowe: żeliwo szare, Aobl.= 1070,9 mm2, Adobr. =1257 mm2 | szt. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | wartość netto |  | 0
Nośniki cenotówrcze zastosowane przy sporządzaniu kosztorysu
Koszty pośrednie (Kp)
Zysk
Koszty zakupu (Kz)
Stawka roboczogodziny netto
………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej

## 6-Obiekty i sieci technolog.
6 - Obiekty i sieci technologiczne, wodociągowe i kanalizacyjne na terenie stacji uzdatniania wody - roboty sanitarne
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Roboty ziemne i przygotowawcze
1 | wycena indywidualna | Wykonanie na czas budowy tymczasowego odstojnika popłuczyn z kręgów betonowych o pojemności okolo 2 m3 z podłączeniem i odprowadzeniem wód popłczyn, przełożenie sieci wodociągowych wody surowej i czystej, kabla elektrycznego. | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | KNR 4-04 0303-02 analogia | Rozebranie ścian, płyt dennych żelbetowych, grubości do 30ˇcm (istniejącego odstojnika popłuczyn, poletka osadowego z transportem gruzu na 3 km) | m3 | 27.84 | 0 | 0
3 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1ˇkm, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III | m3 | 452.45 | 0 | 0
4 | KNNR 1 0208-0202 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10ˇt - do 6 km krotność =5 | m3 | 438.38 | 0 | 0
5 | KNNR 1 0210-0301 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3ˇm, kategoria gruntu III-IV | m3 | 1990.08 | 0 | 0
6 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5ˇm, kategoria gruntu III | m3 | 162.54 | 0 | 0
7 | KNNR 11 0501-0501 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek; (podsypka: 15 cm i obsypka 20 cm powyżej wierzchu przewodu) z kosztami dowozu piasku w miejsce wbudowania | m3 | 235.78 | 0 | 0
8 | KNNR 1 0214-0201 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30ˇcm, kategoria gruntu III-IV (z mechanicznym zagęszczeniem) | m3 | 1990.08 | 0 | 0
9 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3ˇm, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III | m3 | 162.54 | 0 | 0
2. Roboty montażowe sieci | [5 empty] | 0
1 | KNNR 11 0502-0101 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U kielichowe-lite, Dz=160/4,7 mm, klasy S | m | 31.15 | 0 | 0
2 | KNNR 11 0502-0201 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U kielichowe-lite, Dz=200/5,9 mm, klasy S | m | 41.1 | 0 | 0
3 | KNNR 11 0502-0301 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U kielichowe-lite, Dz=250/7,3 mm, klasy S | m | 80.75 | 0 | 0
4 | KNNR 11 0302-0101 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=90/5,4 mm SDR17 PE100 wraz z łukami i kolanami, kształtkami żeliwnymi do wcinki oraz z próbą szczelności i dezynfekcją rurociągu. | m | 24 | 0 | 0
5 | KNNR 11 0302-0201 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=110/6,6 mm SDR17 PE100 wraz z łukami i kolanami, kształtkami żeliwnymi do wcinki oraz z próbą szczelności i dezynfekcją rurociągu. | m | 207.75 | 0 | 0
6 | KNNR 11 0302-0302 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=160/9,5 mm SDR17 PE100 wraz z łukami i kolanami, kształtkami żeliwnymi do wcinki oraz z próbą szczelności i dezynfekcją rurociągu. | m | 80.7 | 0 | 0
7 | KNNR 11 0302-0401 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=180/16,4 mm SDR11 PE100 wraz z łukami i kolanami, kształtkami żeliwnymi do wcinki oraz z próbą szczelności i dezynfekcją rurociągu. | m | 57.25 | 0 | 0
8 | KNNR 11 0302-0501 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=250/9,6 mm SDR26, PE100, PN6 wraz z łukami i kolanami, kształtkami żeliwnymi do wcinki oraz z próbą szczelności i dezynfekcją rurociągu. | m | 27.85 | 0 | 0
9 | KNNR 11 0302-0401 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=200/11,9 mm SDR17 PE100 wraz z łukami i kolanami, kształtkami żeliwnymi do wcinki oraz z próbą szczelności i dezynfekcją rurociągu. | m | 2.45 | 0 | 0
10 | KNNR 11 0302-0401 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=225/13,4 mm SDR17 PE100 wraz z łukami i kolanami, kształtkami żeliwnymi do wcinki oraz z próbą szczelności i dezynfekcją rurociągu. | m | 49.2 | 0 | 0
11 | KNNR 4 1014-03 | Trójnik "T" DN100/100/80 mm | szt | 3 | 0 | 0
12 | KNNR 11 0305-0401 | Hydranty pożarowe, nadziemny z podwójnym zamknięciem, na kolanie stopowym kołnierzowym, DNˇ80ˇmm | szt | 2 | 0 | 0
13 | KNNR 4 1014-02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fiˇ80ˇmm: króciec 2-kołnierzowy "FF" DN80mm, L=800 mm | szt | 2 | 0 | 0
14 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż typowego wylotu betonowego dla rur D=250 mm, beton C35/45 na podsypce żwirowej w umocnionym brzegu stawu parkowego. | szt. | 1 | 0 | 0
15 | KNNR 11 0406-03 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy D=400ˇmm, głębokość 2,0ˇm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i włazami żeliwnymi klasy B125 do teleskopu + stożki z tworzywa sztucznego typu T3 400 (lub równoważne) | szt | 5 | 0 | 0
16 | KNNR 11 0405-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie z prefabrykowaną podstawą i kinetą D=800ˇmm, z włazem żeliwnym (klasa włazu zgodnie z profilami kanalizacyjnymi), głębokość 2,0ˇm + tuleje ochronne uszczelniające na przejściach rurociagów | szt | 3 | 0 | 0
17 | KNNR 11 0405-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - beton C35/45 o połączeniach na uszczelkę, w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000ˇmm, z włazem żeliwnym typ D400, H=150 mm, głębokość 2,0ˇm, ze stopniami złazowymi + tuleje ochronne uszczelniające do włączania rurociągów | szt | 4 | 0 | 0
18 | KNNR 11 0406-04 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, D=400ˇmm, za każdy 0,5ˇm różnicy głębokości | szt | 4 | 0 | 0
19 | KNNR 11 0405-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, D=800ˇmm, za każde następne 0,5ˇm | szt | 8 | 0 | 0
20 | KNNR 11 0405-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fiˇ1000ˇmm, za każde następne 0,5ˇm | szt | 5 | 0 | 0
21 | KNNR 4 1105-02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe "długie" DN80ˇmm, PN16 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną | kpl | 2 | 0 | 0
22 | KNNR 11 0304-0302 | Zasuwy żeliwne z obudową na rurociągach PVC i PE, Dnˇ100ˇmm, zasuwa kołnierzowa PN16 | szt | 4 | 0 | 0
23 | KNNR 11 0304-0402 | Zasuwy żeliwne z obudową na rurociągach PVC i PE, Dnˇ150ˇmm, zasuwa kołnierzowa PN16 | szt | 2 | 0 | 0
24 | KNNR 11 0304-0502 | Zasuwy żeliwne z obudową na rurociągach PVC i PE, Dnˇ200ˇmm, zasuwa kołnierzowa PN10 | szt | 2 | 0 | 0
25 | KNNR 4 1014-03 | Analogia: łącznik rurowo kołnierzowy DN100 mm z zabezpieczeniem przed wysunięciem, dla rur PE-PVC, PN10 | szt | 4 | 0 | 0
26 | KNNR 4 1014-04 | Analogia: łącznik rurowo kołnierzowy DN150 mm z zabezpieczeniem przed wysunięciem, dla rur PE-PVC, PN16 | szt | 2 | 0 | 0
27 | KNNR 4 1014-03 | Analogia: trójnik żeliwny "T"; DN100/100 mm | szt | 4 | 0 | 0
3. Roboty montażowe - odstojnik popłuczyn | [5 empty] | 0
1 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15ˇcm: pospółka 0-31,5 mm | m3 | 7.37 | 0 | 0
2 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20ˇcm: pospółka 0-31,5 mm | m3 | 0.75 | 0 | 0
3 | KNNR 4 1410-03 | Analogia: podłoża betonowe, grubość 12ˇcm | m3 | 5.9 | 0 | 0
4 | KNNR 11 0501-0501 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek o grubości 10 cm | m3 | 2.83 | 0 | 0
5 | KNNR 11 0501-0101 | Podłoże z piasku stabilizowane cementem (cement do 100ˇkg/m3), woda z wodociągu | m3 | 2.83 | 0 | 0
6 | KNNR 11 0501-0501 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3 | 24.6 | 0 | 0
7 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż prefabrykowanego odstojnika popłucznyn o wymiarch zewnętrznych: 7,50x6,0 m, Hc=3,50 m, 3-częściowego z betonu C45/55 - wodoszczelny, klasa ekspozycji: do XC4/XA3, klasa obciążenia terenu nad zbiornikiem SLW30 oraz STANDARD - naziom do 2,0 m. Wyposażenie zbiornika: nadbudowa DN1000 - 2 szt., właz żeliwny fi600, klasy D400 - 2 szt, przejścia szczelne (zgodnie z rysunkiem odstojnika popłuczyn) - 7 szt. z osadzoną tuleją stalową w dnie ze stali gat. 1.4301 wg PN-EN 10088-1 (tuleję dostarczy wykonawa robót). | kpl. | 1 | 0 | 0
8 | KNNR 2 1201-0104 | Wykonanie spadków w odstojniku popłuczyn z betony klasy C29/25 z warstwą sczepną | m3 | 7.95 | 0 | 0
9 | KNR 7-11 0101-0103 | Analogia: wykonanie powłoki elastycznej farbą epoksydową posiadającą atest PZH do kontaktu z wodą pitną (3x) na dnie i ścianach odstojnika popłuczyn.Krotność = 3 | m2 | 115.96 | 0 | 0
10 | wycena indywidualna | Wykonanie warsztatowe i dostawa tulei ze stali gat. 1.4301 wg PN-EN10088-1 do zamontowania w dnie, o wymiarach: rura DN350 mm, kołnierz oporowy Dz=476 mm. | szt. | 1 | 0 | 0
11 | KNNR 4 1429-04 | Analogia: dostawa i montaż drabin wejściowych L= 3105 mm ze stali gat 1.4301: poręcze KPZ 60x30x3,0 mm, szczeble KPZ=40x20x2,0 mm | szt | 2 | 0 | 0
12 | KNNR 4 1413-0501 | Analogia: studnie rewizyjne z kręgów betonowych (komora zasuw KZ) w gotowym wykopie, Fiˇ1500ˇmm, głębokość 3ˇm, z prefabrykowanym dnem, z bagienkiem (rząpie) w dnie o wymiarach: 30x30 m i głębokości 20 cm. | szt | 1 | 0 | 0
13 | KNNR 4 1413-06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fiˇ1500ˇmm, za każde 0,5ˇm różnicy głębokości | 0.5 m | 0 | 0 | 0
14 | AT 17 0101-02 | Wiercenie otworów o głębokości do 40ˇcm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 60ˇmm | cm | 28.5 | 0 | 0
15 | AT 17 0101-03 | Wiercenie otworów o głębokości do 40ˇcm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 90ˇmm | cm | 20 | 0 | 0
16 | AT 17 0101-03 | Wiercenie otworów o głębokości do 40ˇcm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 115ˇmm | cm | 20 | 0 | 0
17 | KNNR 11 0302-0501 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania Dz=250/9,6 mm SDR26, PE100, PN6 wraz z łukami i kolanami | m | 18.4 | 0 | 0
18 | KNNR 4 1012-0402 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fiˇ250ˇmm, PE-HD | szt | 2 | 0 | 0
19 | KNNR 4 1105-06 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe "długie" z obudową, Fiˇ250ˇmm | kpl | 1 | 0 | 0
20 | KNNR 11 0502-0201 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U kielichowe-lite, Dz=200/5,9 mm (kaskada - uwzględnić kształtki do rury przepadowej) | m | 1.6 | 0 | 0
21 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż łańcucha uszczelniającego: ŁU-7, 11 ogniw typ A2 + płyta oporowa (dla otworu O1) | kpl. | 1 | 0 | 0
22 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż łańcucha uszczelniającego: ŁU-1, 8 ogniw typ A2 (dla otworu O2) | kpl. | 1 | 0 | 0
23 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż łańcucha uszczelniającego: ŁU-2, 9 ogniw typ A2 (dla otworu O3) | kpl. | 1 | 0 | 0
24 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż łańcucha uszczelniającego: ŁU-1, 5 ogniw typ A2 (dla otworu O4) | kpl. | 2 | 0 | 0
25 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego Dz=154x2,0 mm, L=1450 mm z wywietrzakiem cylindrycznym; wykonanie materiałowe: stal gat. 1.4301 | szt. | 1 | 0 | 0
26 | KNNR 4 1407-02 | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3ˇm | m2 | 2.97 | 0 | 0
27 | KNNR 4 1404-01 | Montaż zbrojenia ścian płaskich, pręty Fiˇdo 8ˇmm (zbrojenie konstrukcyjne) | t | 0.02 | 0 | 0
28 | KNNR 4 1401-01 | Przygotowanie ręczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fiˇdo 8ˇmm | t | 0.02 | 0 | 0
29 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż włazu dwudzielnego ocieplonego dla otworu technologicznego 1,00x1,00 m | kpl. | 1 | 0 | 0
30 | KNNR 2 0602-02 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styrodurowych o grubości 50 mm, układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie | m2 | 1.57 | 0 | 0
31 | KNNR 2 1004-0101 | Akrylowe tynki dekoracyjne zewnętrzne ręcznie, faktura nakrapiana, uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą wyrównującą (na szachcie) | m2 | 1.57 | 0 | 0
32 | KNR-W 7-09 2102-05 | Montaż rurociągów stalowych gat. 1.4301, spawanych Dz=60,3x2,9 mm | m | 0.85 | 0 | 0
33 | KNR-W 7-09 2102-05 | Montaż rurociągów stalowych gat. 1.4301, spawanych Dz=76,1x2,9 mm | m | 0.85 | 0 | 0
34 | KNR 7-09 0314-01 | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane radiologicznie, Dz=76,1x2,9 i Dz=60,3x2,9 mm- spawanie kołnierzy DN65 i DN50 krotność = 1,6 | złącze | 4 | 0 | 0
35 | KNR 7-09 2201-0201 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6ˇMPaˇ(16kG/cm2), śruby M16x80ˇmm - kołnierz DN50 mm ze stali gat. 1.4301 | styk | 1 | 0 | 0
36 | KNR 7-09 2201-0301 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6ˇMPaˇ(16kG/cm2), śruby M16x80ˇmm - kołnierz DN65 mm ze stali gat. 1.4301 | styk | 1 | 0 | 0
37 | KNNR 11 0307-02 | Rurociąg wody nadosadowej z rur ciśnieniowych PE, Dz=63x3,8 mm, PE100, SDR17 - zakończyć 15 cm nad posadzką w budynku SUW | m | 4.6 | 0 | 0
38 | KNNR 11 0302-0102 | Rurociąg wody nadosadowej z rur ciśnieniowych PE, Dz=75x4,5 mm, PE100, SDR17- zakończyć 15 cm nad posadzką w budynku SUW | m | 4.6 | 0 | 0
39 | KNNR 4 1012-0101 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fiˇ63ˇmm, PE | szt | 2 | 0 | 0
40 | KNNR 4 1012-0103 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fiˇ75ˇmm, PE | szt | 2 | 0 | 0
41 | KNNR 4 1011-0101 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63ˇmm - kolano | złącze | 1 | 0 | 0
42 | KNNR 4 1011-0201 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 75ˇmm - kolano | złącze | 1 | 0 | 0
43 | KNNR 4 1010-0101 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 63ˇmm | złącze | 2 | 0 | 0
44 | KNNR 4 1010-0201 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 75ˇmm | złącze | 2 | 0 | 0
45 | KNNR 4 1009-1101 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Dz=250/14,8 mm, PE100, SDR17 | m | 7.7 | 0 | 0
46 | KNNR 4 1014-06 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe; trójnik "T" DN=250/200 mm | szt | 2 | 0 | 0
47 | KNNR 4 1012-0401 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fiˇ250ˇmm, PE | szt | 4 | 0 | 0
48 | KNNR 4 1014-06 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN250 z zabezpieczeniem przed wysunięciem, PN10 | szt | 2 | 0 | 0
49 | KNNR 4 1014-06 | Kształtka "FF" DN250 mm z żeliwa sferoidalnego, PN16, epoksydowana, L=400 mm | szt | 1 | 0 | 0
50 | KNNR 4 1010-1102 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 250ˇmm, z agregatem | złącze | 6 | 0 | 0
51 | KNNR 4 1106-06 | Analogia: zasuwa nożowa z napędem ręcznym DN250 mm z niewznoszącym się trzpieniem. Wykonanie materiałowe: korpus z żeliwa szarego -epoksydowany, płyta odcinająca ze stali nierdzewnej. | kpl | 1 | 0 | 0
52 | KNNR 4 1106-06 | Analogia: zasuwa nożowa DN250 z niewznoszącym się trzpieniem, z napędem elektrycznymręcznym U=400 V. Wykonanie materiałowe: korpus z żeliwa szarego -epoksydowany, płyta odcinająca ze stali nierdzewnej. | kpl | 1 | 0 | 0
53 | KNNR 4 1009-1001 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Dz=225/14,8 mm | m | 4.8 | 0 | 0
54 | KNNR 4 1012-0307 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - łuki kąt 45, Dz=225 mm, PE100, SDR17 | szt | 4 | 0 | 0
55 | KNNR 4 1010-1002 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 225ˇmm, z agregatem | złącze | 12 | 0 | 0
56 | KNNR 4 1012-0307 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fiˇ225ˇmm, PE | szt | 4 | 0 | 0
57 | KNNR 4 1105-05 | Zasuwy żeliwne wymienne kołnierzowe z płytą odcinającą DN200 mm, PN10 z obudową, Fiˇ200ˇmm | kpl | 1 | 0 | 0
58 | KNNR 7 0206-01 | Konstrukcje wsporcze pod rurociągi Dz=250 mm, masa do 5ˇkg, materiał: stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1 | t | 0.032 | 0 | 0
59 | wycena indywidualna | Dostawa konstrukcji wsporczej pod rurociągi w zbiornikach wyrównawczych | t | 0.032 | 0 | 0
60 | KNR 7-07 0107-01 | Pompy odśrodkowe, zatapiane i głębinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym, masa 0.10ˇt | kpl | 1 | 0 | 0
61 | wycena indywidualna | Dostawa pompy odwadniającej zatapialnej z pływakiem: Q=10,0 m3/h, H=7,0 m sł. wody, U=230 V, 50Hz, Ps=370 W, n=2900 obr./min. | kpl. | 1 | 0 | 0
62 | KNNR 11 0307-0102 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rura Dz=40/2,4 mm | m | 6 | 0 | 0
63 | KNNR 6 0104-0101 | Warstwy odsączające z piasku (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10ˇcm, walec wibracyjny | m2 | 10 | 0 | 0
64 | KNNR 6 0502-0101 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6ˇcm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 10 | 0 | 0
65 | KNNR 6 0404-01 | Obrzeża betonowe, 20x6ˇcm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 13.4 | 0 | 0
4. Zbiorniki wyrównawcze wody czystej 2xV=150m³ |  |  |  |  | 0 | 0
1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż prefabrykowanych zbiorników żelbetowych o średnicy D=8,00 m, H=4,0 m ze stropem i płytą denną Vu=150 m3. Zakres prac budowlano-montażowych: zbiornik 8,00 m, H4,0 m ściana, strop, słup, płyta denna żelbetowa wylewana gr. 35 cm, wieniec obwodowy, materiały montażowe i montaż, izolacja zewnętrzna, studnia, nadstawki, transport | kpl. | 2 | 0 | 0
2 | AT 17 0101-04 | Wiercenie otworów o głębokości do 40ˇcm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 202ˇmm | cm | 32 | 0 | 0
3 | AT 17 0101-05 | Wiercenie otworów o głębokości do 40ˇcm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 252ˇmm | cm | 32 | 0 | 0
4 | KNR 7-09 2106-01 | Montaż rurociągów stalowych spawanych Dz=168,3x3,0 mm - stal gat 1.4301 wg PN-EN 10088-1 | m | 20.2 | 0 | 0
5 | KNR 7-09 2117-01 | Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 219.1/6.3ˇmm - kolana hamburskie Dz=168,3x3,0 mm - stal gat. 1.4301 wg PN-EN 10088-1 | szt | 6 | 0 | 0
6 | KNR 7-09 0316-01 | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 219.1/8.0ˇmm | złącze | 8 | 0 | 0
7 | KNR 7-09 0315-01 | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych, sopiny nie badane radiologicznie, Fi do 159.0/8.0ˇmm - kołnierzy DN=150mm krotność = 1,6 | złącze | 2 | 0 | 0
8 | KNNR 4 1012-0301 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fiˇ160ˇmm, PE | szt | 2 | 0 | 0
9 | KNR 7-09 2201-04 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6ˇMPaˇ(16kG/cm2), Dn 150ˇmm, śruby M20x95ˇmm-kołnierz ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088 | styk | 1 | 0 | 0
10 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż podpór AR-L Dz=168,3 mm ze stali nierdzewnej 304 pod rurociąg doprowadzający wodę - zbiornik V=150 m3 | szt. | 8 | 0 | 0
11 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż konsol KR-L Dz=168,3 mm ze stali nierdzewnej 304, mocujących rurę do ściany zbiornika V=150 m3 | szt. | 6 | 0 | 0
12 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż uszczelniacza typu "GP-DL" D/d=202/160 mm | kpl. | 2 | 0 | 0
13 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż uszczelniacza typu "GP-DL" D/d=252/200 mm | kpl. | 2 | 0 | 0
14 | KNR 7-11 0101-0103 | Analogia: wykonanie powłoki elastycznej farbą epoksydową posiadającą atest PZH do kontaktu z wodą pitną (3x) na dnie i ścianach zbiorników wyrównawczych. Krotność = 3 | m2 | 201.24 | 0 | 0
5. Zestaw hydroforowy dla Hawłowic "Górnych" |  |  |  |  | 0 | 0
1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż zestawu hydroforowego z dodatkowymi kształtkami i rurociagami, podłączeniem elektrycznym i uruchomieniem przez serwis producenta o parametrach: wydajność 60 m3/h, wysokość podnoszenia pomp: H=102,20 m sł. wody, liczba pomp: 4 ( 3 + 1 rezerwowa); -całkowita moc zainstalowana: 44 kW (4 X 11 kW), 400 V;-sterowanie: sterownik mikroprocesowy PLC z przetwornicami częstotliwości szt.4 w szafie sterowniczej; -zabezpieczenie przed suchobiegiem: sonda hydrostatyczna; Pompy montowane na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej z wibroizolatorami; Szafa sterownicza: Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54, wyposażona w: -swobodnie programowalny sterownik PLC integrujący w sobie funkcję sterownika, dotykowego panelu operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz wbudowaną obsługę sygnałów wejściowych i wyjściowych, -przetwornice częstotliwości spełniające poniższe wymagania techniczne: -możliwość montażu falownika jeden obok drugiego lub na szynie DIN; -zakres temp. pracy pełny prąd wyjściowy do 50st. C bez redukcji; -dwa wbudowane regulatory PID. | kpl | 1 | 0 | 0
ciąg dalszy opisu dostawy i montażu zestawu hydroforowego: Łatwy i szybki sposób zmiany kolejności faz na wyjściu bez konieczności przepinania kabli silnikowych; -aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe), -rozłącznik główny, -kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, -kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia, -kontrolę suchobiegu: sonda hydrostatyczna, -sygnalizację zasilania, pracy pomp,-ręczne załączanie pomp ? przyciski podświetlane, -moduł telemetryczny MT-202, wpięcie zestawu hydroforowego do wizualizacji Scada Instalcompact SUW Hawłowice , przesył danych z parametrów pracy zestawu i poziomu w zbiorniku; -Powiadamianie sms o awariach zestawu; STEROWNIK PLC, Sterownik wyposażony jest w: dotykowy panel operatorski 3,5?, 5 klawiszy wejścia cyfrowe DI, wyjścia cyfrowe DO, wejścia analogowe AI, dwa porty szeregowe RS232/422/485 port MicroSD, port CAN
|  |  |  | wartość netto |  | 0
Nośniki cenotówrcze zastosowane przy sporządzaniu kosztorysu
Koszty pośrednie (Kp)
Zysk
Koszty zakupu (Kz)
Stawka roboczogodziny netto
………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej

## 7 -Budynek SUW - instalacje san
7 - Budynek stacji uzdatniania wody - instalacje sanitarne
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Instalacja wodociągowa
1 | wycena indywidualna | Dostaw i montaż: przepływowy ogrzewacz wody - elektryczny U=230 V, moc: 3,5 kW z zabezpieczeniem i wężykami. | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | KNR-W 2-15 0143-01 | Analogia: elektryczny ogrzewacz wody, pojemnościowy V=5,0 dm3, U=230 V, P=1,70 kW z baterią czerpalną, mosiężną chromowaną | kpl | 2 | 0 | 0
3 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: oczomyjka montowana do ściany z podłaczeniem wody zimnej. | szt. | 2 | 0 | 0
4 | wycena indywidualna | Przyspawanie mufki DN25 ze stali gat. 1.4301 do rurociągu DN150 ze stali gat. 1.4301 z wycieciem otworu DN25mm | szt. | 1 | 0 | 0
5 | KNNR 4 0130-0301 | Zawory przelotowe na, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dnˇ25ˇmm; PN16 | szt | 1 | 0 | 0
6 | KNNR 4 0130-0301 | Analogia: zawór redukcyjny DN25 mm, PN16 | szt | 1 | 0 | 0
7 | KNNR 4 0130-0301 | Analogia: zawór antyskażeniowy DN25, typ EA | szt | 1 | 0 | 0
8 | KNNR 4 0130-0101 | Zawory czerpalny do płuczki ustępowej DN15 | szt | 1 | 0 | 0
9 | KNNR 4 0116-0102 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20ˇmm | szt | 6 | 0 | 0
10 | KNNR 4 0116-0803 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek, Fi_zew. 20ˇmm, o połączeniu metalowym | szt | 1 | 0 | 0
11 | KNNR 4 0132-0202 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, DN20ˇmm | szt | 2 | 0 | 0
12 | KNNR 4 0132-0102 | Zawory przelotowe kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dnˇ15ˇmm | szt | 3 | 0 | 0 | PE
13 | KNNR 4 0137-01 | Bateria umywalkowa, ścienna, Dnˇ15ˇmm | szt | 2 | 0 | 0
14 | KNNR 4 0130-0203 | Zawór zwrotny, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dnˇ20ˇmm | szt | 1 | 0 | 0
15 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rury 5- wielowarstwowe o średnicy 20x2 mm- PEXc/Al./PEXc | m | 27.4 | 0 | 0
16 | KNR 0-13 0128-02 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rury 5- wielowarstwowe o średnicy 26x3 mm- PEXc/Al./PEXc | m | 12 | 0 | 0
17 | KNNR 4 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dnˇ25ˇmm | m | 0.6 | 0 | 0
18 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów otulinami z pianki - jednowarstwowa w płaszczu z foli PE, izolacja 13ˇmm, rurociąg Dz=20ˇmm | m | 27.4 | 0 | 0
19 | KNR 0-34 0101-07 | Izolacja rurociągów otulinami z pianki - jednowarstwowa w płaszczu z foli PE, izolacja 13ˇmm, rurociąg Dz=26ˇmm | m | 12 | 0 | 0
20 | KNNR 4 0127-0101 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1 | 0 | 0
21 | KNNR 4 0127-02 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fiˇdo 63ˇmm | m | 39.4 | 0 | 0
22 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 39.4 | 0 | 0
2. Instalacje kanalizacyjne |  |  |  |  | 0 | 0
1 | KNNR 4 0230-0202 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym; 55x40 cm | kpl | 3 | 0 | 0
2 | KNNR 4 0233-02 | Ustęp z płuczką, typu "dolnopłuk" | kpl | 1 | 0 | 0
3 | KNNR 4 0229-0402 | Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem | szt | 1 | 0 | 0
4 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: odwodnienie liniowe z polimerobetonu V100, korytka (h=8 cm) o szerokości 100mm z krawędzią ze stali nierdzewnej: 18,0 m, ruszt kratowy ze stali nierdzewnej klasy B125:18,0 m, syfon ze stali nierdzewnej: 3 szt., ścianki czołowe: 6szt., korytka V100 (8 cm) z uszczelką: 3 szt. | kpl. | 1 | 0 | 0
5 | KNNR 4 0216-0101 | Analogia: wpust DN50 V, kwadratowy z regulowanym syfonem - do kanałów technologicznych | szt | 2 | 0 | 0
6 | KNNR 4 0216-0401 analogia | Wpust DN150 (w rząpiu pod zaworem przeciwuderzeniowym) z syfonem ze stali nierdzewnej | szt | 1 | 0 | 0
7 | KNR -W 2-150218-01 analogia | Wpusty polietylenowe, Fi 50 mm w pomieszczeniach z podchlorynem sodu | szt | 2 | 0 | 0
8 | KNR -W 2-150119-08 analogia | Połączenia kielichami polietylenowymi, Fi 110 mm | szt | 2 | 0 | 0
9 | KNR 2-150205-04 analogia | Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach, Fi 110 mm (lub równoważny) | m | 7 | 0 | 0
10 | KNR 2-150208-05 analogia | Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, Fi 110 mm (lub równoważny) | szt | 6 | 0 | 0
11 | KNR -W 2-150211-08 analogia | Połączenia kielichami polietylenowymi HDPE, Fi 56ˇmm (lub równoważny) | szt | 2 | 0 | 0
12 | KNNR 1 0212-0201 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25ˇm3, głębokość do 3ˇm, kategoria gruntu III | m3 | 1.68 | 0 | 0
13 | KNNR 11 0501-0501 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3 | 4.33 | 0 | 0
14 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3ˇm, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III | m3 | 13.08 | 0 | 0
15 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1ˇm3/mb) kategoria gruntu III | m3 | 0.6 | 0 | 0
16 | KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1ˇkm, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III | m3 | 6.6 | 0 | 0
17 | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3ˇm, kategoria gruntu I-III | m3 | 6.67 | 0 | 0
18 | KNNR 1 0315-01 | Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, balami drewnianymi , głębokość wykopu do 3,0ˇm | m2 | 17.2 | 0 | 0
19 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5ˇm o ścianach pionowych, głębokość do 3,0ˇm, kategoria gruntu III-IV | m3 | 6.67 | 0 | 0
20 | KNNR 11 0406-05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fiˇ1020ˇmm, głębokość 2,05ˇm z pokrywą D=600 mm z PE na stożku z tworzywa, z uszczelką in - situ Dla D=110 mm | szt | 1 | 0 | 0
21 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fiˇ50ˇmm | szt | 6 | 0 | 0
22 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fiˇ110ˇmm | szt | 4 | 0 | 0
23 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fiˇ110ˇmm | szt | 1 | 0 | 0
24 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi z PVC HT kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fiˇ50ˇmm | m | 4 | 0 | 0
25 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi z PVC HT kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fiˇ110ˇmm | m | 5.6 | 0 | 0
26 | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fiˇ200ˇmm - jako podejścia do koryt pomiarowych | szt | 8 | 0 | 0
27 | KNNR 4 0213-05 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fiˇ110ˇmm odporna na promienie UV | szt | 1 | 0 | 0
28 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC-U Dz=110/3,2 mm, klasy S, kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, | m | 25.3 | 0 | 0
29 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC-U Dz=160/4,7 mm, klasy S, kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, | m | 16.2 | 0 | 0
30 | KNNR 4 0203-05 | Rurociągi z PVC-U Dz=200/5,9 mm, klasy S, kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, | m | 13.9 | 0 | 0
31 | KNNR 4 0203-05 | Rurociągi z PVC-U Dz=250/7,3 mm, klasy S, kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, | m | 5 | 0 | 0
32 | KNR -W 2-180408-04 analogia | Rurociągi polietylenowe np. Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach, Fi 250 mm (lub równoważne) | m | 10.3 | 0 | 0
33 | KNR 2-280305-05 analogia | Kształtki polietylenowe np. Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, Fi 250 mm: kolana kąt 45-7 szt., trójnik D=250- 1 szt. (lub równoważne) | szt | 8 | 0 | 0
3. Rury ochronne |  |  |  |  | 0 | 0
1 | KNNR 4 1008-03 | Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fiˇ110ˇmm - rury ochronne | m | 1.6 | 0 | 0
2 | KNNR 4 1008-04 | Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fiˇ160ˇmm - rury ochronne | m | 5.6 | 0 | 0
3 | KNNR 4 1008-06 | Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fiˇ225ˇmm - rury ochronne | m | 1.6 | 0 | 0
4 | KNNR 4 1008-08 | Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fiˇ280ˇmm - rury ochronne | m | 2.4 | 0 | 0
5 | KNNR 4 1008-09 | Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fiˇ315ˇmm - rury ochronne | m | 1.6 | 0 | 0
4. Grzejniki elektryczne |  |  |  |  | 0 | 0
1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż grzejników elektrycznych o mocy Q=2000W z wbudowanym termostatem | szt. | 5 | 0 | 0
2 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż grzejników elektrycznych o mocy Q=1000W z wbudowanym termostatem | szt. | 2 | 0 | 0
3 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż grzejników elektrycznych o mocy Q=500W z wbudowanym termostatem | szt. | 5 | 0 | 0
5. Urządzenia wentylacyjne |  |  |  |  | 0 | 0
1 | DC 15 0413-01 analogia | Dostawa i montaż kompletnego wentylatora wyciągowego, D=150 mm, V=150 m3/h | szt | 2 | 0 | 0
2 | KNR 2-17 0150-02 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typˇB/I, w układach bezkanałowych, o średnicach wylotów D=200ˇmm, stal nierdzewna | szt | 2 | 0 | 0
3 | KNR 2-17 0152-0201 | Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200ˇmm, cylindryczne; stal nierdzewna | szt | 2 | 0 | 0
|  |  |  | wartość netto |  | 0
Nośniki cenotówrcze zastosowane przy sporządzaniu kosztorysu
Koszty pośrednie (Kp)
Zysk
Koszty zakupu (Kz)
Stawka roboczogodziny netto
………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej

## 8 - Ujęcie wody podziemnej
8 -Ujęcie wody podziemnej - studnie głębinowe S-1, S-2, S-3 bis, S-4, S-6, S-7
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Studnia nr S-1: Q=7,0 m³/h, H = 58,90 m sł. wody
1 | KNNR 11 0103-02 | Demontaż istniejących pomp i rur tłocznych - tylko R i S | kpl | 1 | 0 | 0
2 | KNNR 11 0103-06 | Demontaż istniejących rur tłocznych, dodatek za każdy 1,0ˇm różnicy długości rury tłocznej - tylko R i S | m | 6.5 | 0 | 0
3 | KNNR 11 0103-02 | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody, opuszczenie pompy na 15,0ˇm, rura tłoczona DN65 (Dz=76,1x3,6mm) kołnierzowe w odcinkach L=3,0m; wykonanie materiałowe: stal gat. 1.4301 wg PN-EN 10088-1 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | KNNR 11 0103-06 | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody, dodatek za każdy 1,0ˇm różnicy długości rury tłocznej, DN65 kołnierzowe | m | 6.5 | 0 | 0
5 | wycena indywidualna | Dostawa pomp do studni wierconych: S-1, przepływ 7,0 m3/h, H=58,90 m sł. wody, moc na wale P2=2,012 kW, pobór mocy P1=2,683 kW | szt. | 2 | 0 | 0
6 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych: współpracujących z sondami sterowniczymi zainstalowanymi w studniach, sterowanie drogą radiową. | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż głowicy studziennej z korpusem, ze stali nierdzewnej dla rury nadfiltrowej o średnicy 10 5/4?z wyposażeniem: średnica przewodu tłocznego DN65, zasuwa kołnierzowa DN65, zawór zwrotny DN65, manometr tarczowy D=100 mm, zakres 0-10 bar, kurek czerpalny DN15, wodomierz DN40, | kpl. | 1 | 0 | 0
8 | KNNR 6 0404-02 | Obrzeża betonowe, 20x6ˇcm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem | m | 20 | 0 | 0
9 | KNNR 6 0502-0201 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6ˇcm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 10 | 0 | 0
10 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego Dz=104x2,0 mm, L=1450 mm z wywietrzakiem cylindrycznym; wykonanie materiałowe: stal gat. 1.4301 | szt. | 1 | 0 | 0
11 | KNNR 4 1429-04 | Analogia: dostawa i montaż drabin wejściowych L= 2000 mm ze stali gat 1.4301: poręcze KPZ 60x30x3,0 mm, szczeble KPZ=40x20x2,0 mm | szt | 1 | 0 | 0
12 | KNNR 1 0524-01 | Schody na skarpach nasypów, z elementów prefabrykowanych o szerokości 0,6ˇm | m | 5 | 0 | 0
2. Studnia nr S-2: Q=7,0 m³/h, H=59,40 m sł. wody |  |  |  |  | 0 | 0
1 | KNNR 11 0103-02 | Demontaż istniejących pomp i rur tłocznych - tylko R i S | kpl | 1 | 0 | 0
2 | KNNR 11 0103-02 | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody, opuszczenie pompy na 15,0ˇm, rura tłoczona DN65 (Dz=76,1x3,6mm) kołnierzowe w odcinkach L=3,0m; wykonanie materiałowe: stal gat. 1.4301 wg PN-EN 10088-1 | kpl | 1 | 0 | 0
3 | wycena indywidualna | Dostawa pomp do studni wierconych: S-2, przepływ 7,0 m3/h, H= 59,40 m sł. wody, moc na wale P2=2,72 kW, pobór mocy P1=3,58 kW | szt. | 2 | 0 | 0
4 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych: współpracujących z sondami sterowniczymi zainstalowanymi w studniach, sterowanie drogą radiową. | kpl. | 1 | 0 | 0
5 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż głowicy studziennej z korpusem, ze stali nierdzewnej dla rury nadfiltrowej o średnicy 10 5/4?z wyposażeniem: średnica przewodu tłocznego DN65, zasuwa kołnierzowa DN65, zawór zwrotny DN65, manometr tarczowy D=100 mm, zakres 0-10 bar, kurek czerpalny DN15, wodomierz DN40, | kpl. | 1 | 0 | 0
6 | KNNR 6 0404-02 | Obrzeża betonowe, 20x6ˇcm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem | m | 12.4 | 0 | 0
7 | KNNR 6 0502-0201 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6ˇcm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 6.2 | 0 | 0
8 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego Dz=104x2,0 mm, L=1450 mm z wywietrzakiem cylindrycznym; wykonanie materiałowe: stal gat. 1.4301 | szt. | 1 | 0 | 0
9 | KNNR 4 1429-04 | Analogia: dostawa i montaż drabin wejściowych L= 2000 mm ze stali gat 1.4301: poręcze KPZ 60x30x3,0 mm, szczeble KPZ=40x20x2,0 mm | szt | 1 | 0 | 0
10 | KNNR 1 0524-01 | Schody na skarpach nasypów, z elementów prefabrykowanych o szerokości 0,6ˇm | m | 5 | 0 | 0
11 | KNNR 2 1603-02 analogia | Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych z bramą - współczynnik krotności 0,40 krotność =0,4 | m | 77 | 0 | 0
12 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż wraz z wykonaniem dołów pod słupki i osadzeniem fundamentów: ogrodzenie panelowe przetłaczane systemowe z bramą i furtką (L=4,15m) w kolorze zielonym. Elementy składowe ogrodzenia: panele ogrodzeniowe przetłaczane 2500x1530mm, wymiary słupka 60x40x2300mm, ilość przegięć 3, deski security o wysokości H=0,30 m i szerokości 0,06m dla długości paneli L-2500mm, fundamenty łącznikowe proste i narożne. Zabezpieczenie antykorozyjne paneli i słupków: ocynkowanie ogniowe w temp. 450 °C, następnie powlekanie grubą warstwą żywic poliestrowych poprzez malowanie proszkowe utwardzane w temp. 220 °C. | m | 77 | 0 | 0
3. Studnia nr S-3bis: Q=8,0 m³/h, H=45,90 m sł. wody |  |  |  |  | 0 | 0
1 | KNNR 11 0103-02 | Demontaż istniejących pomp i rur tłocznych - tylko R i S | kpl | 1 | 0 | 0
2 | KNNR 11 0103-06 | Demontaż istniejących rur tłocznych, dodatek za każdy 1,0ˇm różnicy długości rury tłocznej - tylko R i S | m | -6.6 | 0 | 0
3 | KNNR 11 0103-02 | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody, opuszczenie pompy na 15,0ˇm, rura tłoczona DN65 (Dz=76,1x3,6mm) kołnierzowe w odcinkach L=3,0m; wykonanie materiałowe: stal gat. 1.4301 wg PN-EN 10088-1 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | KNNR 11 0103-06 | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody, dodatek za każdy 1,0ˇm różnicy długości rury tłocznej, DN65 kołnierzowe | m | -6.6 | 0 | 0
5 | wycena indywidualna | Dostawa pomp do studni wierconych: S-3bis, przepływ 8,0 m3/h, H=45,90 m sł. wody, moc na wale P2=1,99 kW, pobór mocy P1=2,657 kW | szt. | 2 | 0 | 0
6 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych: współpracujących z sondami sterowniczymi zainstalowanymi w studniach, sterowanie drogą radiową. | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | KNNR 6 0404-02 | Obrzeża betonowe, 20x6ˇcm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem | m | 22 | 0 | 0
8 | KNNR 6 0502-0201 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6ˇcm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 11 | 0 | 0
9 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego Dz=104x2,0 mm, L=1450 mm z wywietrzakiem cylindrycznym; wykonanie materiałowe: stal gat. 1.4301 | szt. | 1 | 0 | 0
10 | KNNR 4 1429-04 analogia | Dostawa i montaż drabin wejściowych L= 2000 mm ze stali gat 1.4301: poręcze KPZ 60x30x3,0 mm, szczeble KPZ=40x20x2,0 mm | szt | 1 | 0 | 0
11 | KNNR 1 0524-01 | Schody na skarpach nasypów, z elementów prefabrykowanych o szerokości 0,6ˇm | m | 5 | 0 | 0
4. Studnia nr S-4: Q=15,0 m³H=47,55 m sł. Wody |  |  |  |  | 0 | 0
1 | KNNR 11 0103-02 | Demontaż istniejących pomp i rur tłocznych - tylko R i S | kpl | 1 | 0 | 0
2 | KNNR 11 0103-06 | Demontaż istniejących rur tłocznych, dodatek za każdy 1,0ˇm różnicy długości rury tłocznej - tylko R i S | m | -5.8 | 0 | 0
3 | KNNR 11 0103-02 | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody, opuszczenie pompy na 15,0ˇm, rura tłoczona DN80 (Dz=88,9x4,0mm) kołnierzowe w odcinkach L=3,0m; wykonanie materiałowe: stal gat. 1.4301 wg PN-EN 10088-1 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | KNNR 11 0103-06 | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody, dodatek za każdy 1,0ˇm różnicy długości rury tłocznej, DN80 kołnierzowe | m | -5.8 | 0 | 0
5 | wycena indywidualna | Dostawa pomp do studni wierconych: S-4, przepływ 15,00 m3/h, H=47,55 m sł. wody, moc na wale P2=3,46 kW, pobór mocy P1=4,49 kW | szt. | 2 | 0 | 0
6 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych: współpracujących z sondami sterowniczymi zainstalowanymi w studniach, sterowanie drogą radiową. | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | KNNR 6 0404-02 | Obrzeża betonowe, 20x6ˇcm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem | m | 16 | 0 | 0
8 | KNNR 6 0502-0201 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6ˇcm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 8 | 0 | 0
9 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego Dz=104x2,0 mm, L=1450 mm z wywietrzakiem cylindrycznym; wykonanie materiałowe: stal gat. 1.4301 | szt. | 1 | 0 | 0
10 | KNNR 4 1429-04 | Analogia: dostawa i montaż drabin wejściowych L= 2000 mm ze stali gat 1.4301: poręcze KPZ 60x30x3,0 mm, szczeble KPZ=40x20x2,0 mm | szt | 1 | 0 | 0
11 | KNNR 1 0524-01 | Schody na skarpach nasypów, z elementów prefabrykowanych o szerokości 0,6ˇm | m | 5 | 0 | 0
12 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5ˇm, kategoria gruntu III | m3 | 2.45 | 0 | 0
13 | KNRU 405 0410-06 | Analogia: demontaż płyty nastudziennej D=1,50 m | kpl | 1 | 0 | 0
14 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: płyta przykrywająca obudowę studni wierconej o średnicy D=1,50 m z otworem 600x600 mm pod właz, krąg żelbetowy D=1,50 m o wysokości 0,35 m (nadbudowa obudowy studni) | kpl. | 1 | 0 | 0
15 | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach: wylewka w obudowie studni wierconej z betonu C16/20 z wykonaniem rząpia o wymiarach 35x35x30cm. | m3 | 0.53 | 0 | 0
16 | KNNR 1 0205-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1ˇkm, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15ˇm3, grunt kategorii I-III: dowóz ziemi | m3 | 2.46 | 0 | 0
17 | KNNR 1 0311-03 | Ręczne formowanie nasypów, ziemia z odkładu, kategoria gruntu I-II | m3 | 4.91 | 0 | 0
18 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5ˇcm | m2 | 9.42 | 0 | 0
19 | KNNR 4 1429-01 | Analogia: właz stalowy 600x600 mm, ocieplony ze stali 1.4301 z zamkiem wbudowanym | szt | 1 | 0 | 0
20 | wycena indywidualna | Dostawa pompy odwadniającej zatapialnej z pływakiem: Q=10,0 m3/h, H=7,0 m sł. wody, U=230 V, 50Hz, Ps=370 W, n=2900 obr./min. | kpl. | 1 | 0 | 0
21 | KNNR 11 0307-0102 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rura Dz=40/2,4 mm | m | 6 | 0 | 0
22 | KNNR 2 1603-02 analogia | Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych z bramą - współczynnik krotności 0,40 krotność = 0,4 | m | 40 | 0 | 0
23 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż wraz z wykonaniem dołów pod słupki i osadzeniem fundamentów: ogrodzenie panelowe przetłaczane systemowe z bramą i furtką (L=4,15m) w kolorze zielonym. Elementy składowe ogrodzenia: panele ogrodzeniowe przetłaczane 2500x1530mm, wymiary słupka 60x40x2300mm, ilość przegięć 3, deski security o wysokości H=0,30 m i szerokości 0,06m dla długości paneli L-2500mm, fundamenty łącznikowe proste i narożne. Zabezpieczenie antykorozyjne paneli i słupków: ocynkowanie ogniowe w temp. 450 °C, następnie powlekanie grubą warstwą żywic poliestrowych poprzez malowanie proszkowe utwardzane w temp. 220 °C. | m | 40 | 0 | 0
5. Studnia nr S-6: Q=20,0 m³/h, H=50,70 m sł. wody |  |  |  |  | 0 | 0
1 | KNNR 11 0103-02 | Demontaż istniejących pomp i rur tłocznych - tylko R i S | kpl | 1 | 0 | 0
2 | KNNR 11 0103-02 | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody, opuszczenie pompy na 15,0ˇm, rura tłoczona istniejąca | kpl | 1 | 0 | 0
3 | wycena indywidualna | Dostawa pomp do studni wierconych: S-6, przepływ 20,0 m3/h, H=50,70 m sł. wody, moc na wale P2=5,21 kW, pobór mocy P1=6,85 kW | szt. | 2 | 0 | 0
4 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych: współpracujących z sondami sterowniczymi zainstalowanymi w studniach, sterowanie drogą radiową. | kpl. | 1 | 0 | 0
6. Studnia nr S-7: Q=7,00 m³/h, H=52,60 m sł. wody |  |  |  |  | 0 | 0
1 | KNNR 11 0103-02 | Demontaż istniejących pomp i rur tłocznych - tylko R i S | kpl | 1 | 0 | 0
2 | KNNR 11 0103-06 | Demontaż istniejących rur tłocznych, dodatek za każdy 1,0ˇm różnicy długości rury tłocznej - tylko R i S | m | -6 | 0 | 0
3 | KNNR 11 0103-02 | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody, opuszczenie pompy na 15,0ˇm, rura tłoczona istniejąca | kpl | 1 | 0 | 0
4 | KNNR 11 0103-06 | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody, dodatek za każdy 1,0ˇm różnicy długości rury tłocznej | m | -6 | 0 | 0
5 | wycena indywidualna | Dostawa pomp do studni wierconych: S-7, przepływ 7,0 m3/h, H=52,60 m sł. wody, moc na wale P2=2,037 kW, pobór mocy P1=2,716 kW | szt. | 2 | 0 | 0
6 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych: współpracujących z sondami sterowniczymi zainstalowanymi w studniach, sterowanie drogą radiową. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | wartość netto |  | 0
Nośniki cenotówrcze zastosowane przy sporządzaniu kosztorysu
Koszty pośrednie (Kp)
Zysk
Koszty zakupu (Kz)
Stawka roboczogodziny netto
………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej

## 9-Zjazdy do SUW
9 - Zjazdy do stacji uzdatniania wody
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Roboty ziemne i budowlano - montażowe
1 | KNNR 1 0202-06 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3 | 13.65 | 0 | 0
2 | KNNR 1 0202-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1ˇkm, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II; zdjęcieu humusu z rowu przydrożnego. | m3 | 46.02 | 0 | 0
3 | KNRU 405 0316-05 analogia | Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy, rurociągi betonowe, Dnˇ500ˇmm | m | 3.9 | 0 | 0
4 | KNNR 11 0501-0502 analogia | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka o uziarnieniu 0-16 mm (podłoże pod ułożenie i obsypanie rur przepustowych | m3 | 21.57 | 0 | 0
5 | KNNR 4 1307-04 | Kanały z rur polipropylenowych strukturalnych DN500ˇmm, klasy SN 8 | m | 33 | 0 | 0
6 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż kołnierzowego zakończenia przepustu drogowego o średnicy D=500 mm z betonu C35/45 | szt. | 2 | 0 | 0
7 | KNNR 1 0514-01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi wokół kołnierzowego zakończenia przepustu drogowego | m2 | 6.4 | 0 | 0
8 | KNNR 1 0205-02 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1ˇkm, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25ˇm3, grunt kategorii I-III - dowóz ziemi do zasypania przepustu (poza wjazdami) | m3 | 39.6 | 0 | 0
9 | KNNR 1 0318-01 analogia | Zasypywanie wykopów o szerokości 0,8-2,5ˇm o ścianach pionowych, głębokość do 1,5ˇm - pospółką, kategoria gruntu II (z kosztami dowozu pospółki 0-63,0) w miejsce wbudowania), z zagęszczaniem do wskaźnika wg Proctora 1,0: | m3 | 23.68 | 0 | 0
10 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30ˇcm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (do ogrodzenia) | m | 39.2 | 0 | 0
11 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20ˇcm: tłuczeń kamienny niesortowany 0-63 mm | m2 | 56 | 0 | 0
12 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 56 | 0 | 0
13 | KNNR 6 0502-0301 | Wjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8ˇcm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 50.45 | 0 | 0
14 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 9.8 | 0 | 0
15 | KNNR 6 0502-0201 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6ˇcm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 7.85 | 0 | 0
2. Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych |  |  |  |  | 0 | 0
1 | KNNR 2 1603-02 analogia | Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych z bramą - współczynnik krotności 0,40 krotność =0,4 | m | 159.95 | 0 | 0
|  |  |  | wartość netto |  | 0
Nośniki cenotówrcze zastosowane przy sporządzaniu kosztorysu
Koszty pośrednie (Kp)
Zysk
Koszty zakupu (Kz)
Stawka roboczogodziny netto
………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej

## 10-Sprzęt BHP i wyposażenie
Zmodyfikowany dnia 03-06-2020r.
10 -Sprzęt BHP i wyposażenie techniczne stacji uzdatniania
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Pierwsze wyposażenie SUW
1 | wycena indywidualna | Apteczka pierwszej pomocy: szafka z wyposażeniem | szt. | 2 | 0 | 0
2 | wycena indywidualna | Gaśnica ABC 2,0 kg | szt. | 3 | 0 | 0
3 | wycena indywidualna | Latarka akumulatorowa HE 9 Basic z ładowarką (lub równoważne) która może być przeznaczona do użytku w przestrzeniach, w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Oznakowanie zgodne z dyrektywą jeśli dotyczy - conajmniej D II 2G Ex e ib IIC T4 Gb; Certyfikat badania typu WE. Dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C do +40 °C (Przechowywanie z akumulatorem - 0 °C do +40 °C) Żarówka 2x4 V/0,82 A (halogenowa) Zasilanie Akumulator Li-Ion 3.75V/4.8Ah, Czas pracy około 5 h Wyłącznik obrotowy "Zał. - Wył." Stopień ochrony wg EN 60529 IP65 Materiał obudowy Poliamid/czarny Funkcje - Dwa źródła halogenowe - Akumulator łatwy do wymiany - z elektroniczny systemem ochrony przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem Waga około 0,75 kg (z akumulatorem) Materiał klosza fi 71 mm, szkło mineralne Ładowarka HE 9 Basic; Napięcie znamionowe 100-240V, 50.60Hz Moc znamionowa 6,5 VA; Klasa ochronności II; Czas ładowania 14 h (dla około 4-5 h czasu pracy; Stopień ochrony wg EN 60529 IP 20; Sygnalizacja naadowania Zielona dioda LED | szt. | 2 | 0 | 0
4 | wycena indywidualna | Szafa BHP metalowa wym. min. 80x48x180 | szt. | 3 | 0 | 0
5 | wycena indywidualna | Biurko - wym. min. -dł. 110 cm, wys. 77cm, gł. 50cm, z 3 szufladami | szt. | 1 | 0 | 0
6 | wycena indywidualna | Stoły metalowe - 90x90 - blat metalowy | szt. | 2 | 0 | 0
7 | wycena indywidualna | Krzesła metalowe - siedzisko i oparcie tapicerowane zmywalne, wym. minimalne: siedzisko szer. 475 mm, gł. 415 mm, tył siedziska i oparcie w kolorze czarnym, wys. oparcia min. 350 mm. Całkowita wysokość min. 820 mm. | szt. | 6 | 0 | 0
8 | wycena indywidualna | Trójnóg z wciągarką ręczną i hamulcem - udźwig 250 kg | szt. | 1 | 0 | 0
9 | wycena indywidualna | Kosa spalinowa z silnikiem o mocy 2 KM i pojemnością 51,7 cm3. Kosa wyposażona w głowicę żyłkową o szerokości roboczej 420 mm oraz w tarczę tnącą o szerokości cięcia 255 mm. | kpl. | 2 | 0 | 0
10 | wycena indywidualna | Agregat prądotwórczy model EC5000. Moc maksymalna równa 5 kW do zasilania zgrzewarki do rur PE i ektronarzędzi. | kpl. | 1 | 0 | 0
11 | wycena indywidualna | Szalunek do zabezpieczenia wykopów - typ lekki; parametry techniczne: szerokość wykopu 920÷2190 mm, prześwit między płytami 780÷2050 mm, prześwit roboczy 560÷1830 mm, śruby rozporowe: długość 950÷1410 mm, w ilościach : a) długość płyty 2000 mm, wysokości 1000 mm, grubość 60 mm - szt 2 b) długość płyty 2000 mm, wysokości 500 mm, grubość 60 mm - szt 4 c) rozpory RRD/A - szt 8 | kpl. | 1 | 0 | 0
12 | wycena indywidualna | Młotowiertarka: moc 800W, zasilanie elektryczne U=230 V, masa 2,9 kg | kp. | 1 | 0 | 0
13 | wycena indywidualna | Wiertarko-wkrętarka; akumulator 2 szt., pojemność, akumulatora: 1,5 Ah, Napięcie akumulatora: 18 V Typ akumulatora: Li-Ion Prędkość obrotowa: 400 / 1100 rpm Ilość biegów: 2 Masa: 1,56 kg Walizka transportowa | kpl. | 1 | 0 | 0
14 | wycena indywidualna | Klucz pneumatyczny udarowy 1500 Nm P160 1/2" z wyposażeniem: wąż spiralny + 10 szt. długich nasadek ze stali chromowo - molibdenowej (lub równoważny) | kpl. | 1 | 0 | 0
15 | wycena indywidualna | Zwiesie łańcuchowe 4,25 t, 2 m, poczwórne (z możliwością regulacji długości i hakami bezpieczeństwa) | kpl. | 1 | 0 | 0
16 | wycena indywidualna | Odkurzacz przemysłowy, bezworkowy, 1400 W z wyposażeniem | kpl. | 1 | 0 | 0
17 | wycena indywidualna | Sprężarka powietrza o mocy 1,5 kW (2HP) i napięciu roboczym 230V-5-Hz, zbiornik powietrza o pojemności 24 litrów. Max. ciśnienie 8 bar. Przepływ powietrza 206 l/min. Waga kompresora 23 kg.; - Napięcie: 230 V ~ 50 Hz - Moc: 1.5 kW /2 HP - Wydajność: 206 l/min - Ciśnienie: 8 bar - Pojemność zbiornika powietrza: 24 L. - Waga: 23 kg -Smarowanie olejem, przełącznik ciśnienia, dwa wentyle wyjściowe, ciśnieniowy wyłącznik bezpieczeństwa, regulator powietrza | kpl. | 1 | 0 | 0
18 | wycena indywidualna | Myjka wysokociśnieniowa o parametrach: Zasilanie (~/V/Hz): 1/230/50 Wydajność tłoczenia (l/h) : 490 Ciśnienie robocze (bar / MPa): 110 / 11 Ciśnienie maksymalne (bar / MPa): 160 / 16 Moc przyłącza (kW) : 2.2 Max.temp. wody zasilającej ( °C ): do 60 Kabel zasilający (m): 5 Ciężar (kg): 20.5 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 351 × 312 × 904 Wyposażenie standardowe: - pistolet spryskujący, - wąż wysokociśnieniowy 10 m - lanca spryskująca 840mm - dysza rotacyjna - automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia - dysza Power | kpl. | 1 | 0 | 0
19 | wycena indywidualna | Pompa zatapialna do wody brudnej: - wydajność max.: 27.6 m3/h - wysokość podnoszenia max.: 13 m - napięcie: 230/50 V/Hz - moc: 1,6 kW - króciec tłoczny: 2'' - długość kabla: 10 m - waga netto: 12 kg - sterowanie: pływak - wąż 2" o długości 20,0 m | kpl. | 1 | 0 | 0
20 | wycena indywidualna | Zestaw nasadek 1/4", 1/2" 3,5-32 mm; 96 szt. | kpl. | 1 | 0 | 0
21 | wycena indywidualna | Zestaw kluczy: płasko-oczkowe, metryczno zalowe 32 szt. w komplecie | kpl. | 1 | 0 | 0
22 | wycena indywidualna | Klucze hydrauliczne nastawne (lub rownoważne): a) szczypce nastawne do rur 250 mm wg DIN 5734 - 1 szt. b) klucz do rur Stillson 350 mm - 2 szt. c) klucz nastawny typ S do rur 2 DERDA - 1 szt. d) klucz nastawny 200 mm Max Steel Stanley - 2 szt. | kpl. | 1 | 0 | 0
23 | wycena indywidualna | Pompa z silnikiem spalinowym w stelarzu o parametrach: typ medium: woda czysta, rodzaj: niskociśnieniowa, typ pompy: wolnostojąca, rodzaj pompy: wirowa wysokość tłoczenia: 23 m, wysokość ssania: 7,5 m, przepływ: 1100 l/min średnica złącza ssącego: 75 mm / 3", średnica złącza tłocznego: 75 mm / 3", maksymalna średnica ciał stałych: 6 mm, rozruch: linka, zbiornik paliwa : 3,1 dm3, czas pracy bez tankowania: 2 h, czujnik poziomu oleju: tak, opaski zaciskowe: tak / 3szt., nasady gwintowe: tak / 2szt., filtr: tak węże ssawne: tak, węże tłoczne: tak, silnik: model silnika: GX160, typ: OHV, moc: 3,6 kW 4,8 KM, paliwo: benzyna, obroty: 3600 obr/min., pojemność: 163 cm3, ilość cylindrów: 1, ilość oleju: 0,6 l, typ oleju: SAE 10W-30, wymiary: szerokość: 38,5 cm głębokość: 51,0 cm wysokość: 45,5 cm, waga: 26 kg | kpl. | 1 | 0 | 0
24 | wycena indywidualna | Kosiarka spalinowa do dużych powierzchni. Pametry kosiarki: - silnik: B&S 3105 series/6,5 kW/2900 min-1/344 cm3/ręczny; - koła: 200 caster 400 mm pneumatyczne/4 wprzód, 1 w tył /łożyska kulkowe; - kosz na trawę: 75 l; - wysokość koszenia: 25-100 mm,/8 stopniowa, centralna; - obudowa: stalowa; - waga: 120 kg | szt. | 1 | 0 | 0
25 | wycena indywidualna | Wodmierz hybrydowy DN15 z systemem zdalnego odczytu Radio Bilans i Radio Odczyt - zgodny z normą EN-PN 14154, korpus ekoINOX | szt. | 500 | 0 | 0
26 | wycena indywidualna | SPAWARKA MIGOMAT Dane techniczne: Napięcie zasilania 3x400 V; Bezpiecznik 16A; Zakres parametrów spawania 30-195 A Napięcie biegu jałowego 19-34 v Cykl spawania 100% 120 A Cykl spawania 60% 150 A Cykl spawania 195 / 25% Sieciowy prąd/pobór mocy 60% 6.8A / 4.6KVA Uzwojenie Cu Ilość stopni regulujących 10 Ilość rolek podających 2-rolka Rolka podajnika na drut o średnicy 0.8 - 1.0 mm Prędkość podawania 1-25 m/min Średnica drutu: - stal, stal nierdzewna 0.8 - 1.0 mm - aluminium 0.8 - 1.0 mm - rdzeniowe (rurka) 0.8 - 1.0 mm Stopień ochrony IP 21 Wymiary zewnętrzne 790x485x660 mm; Ciężar 62 kg; Wyposażenie: funkcja 2-TAKT / 4-TAKT funkcja EASY USE funkcja SPOT PULS funkcja GENERATOR | kpl. | 1 | 0 | 0
27 | wycena indywidualna | Zbironik na wodę IBC kontener 1000 l z atestem PZH, z homologacja UN, na palecie z tworzywa | szt. | 1 | 0 | 0
28 | wycena indywidualna | Przyczepa do samochodu 750 kg z homologacją o wymiarach: 236x125x45+80 cm plandeka, wysokie burty, koło podporowe, Zaczep STEELPRESS (lub równoważny), otwierana przednia i tylna burta(wszystkie burty demontowalne), błotniki z elastycznego tworzywa syntetycznego, zapinacze burtowe STEELPRESS (lub równoważne), płyta wodoodporna | szt. | 1 | 0 | 0
29 | wycena indywidualna | Sondy pomiaru tlenu (dostawa wraz z zamontowaniem) | kpl. | 2 | 0 | 0
2. Sprzęt BHP |  |  |  |  | 0 | 0
1 | wycena indywidualna | Drabina hakowa L=5,0 m | szt. | 1 | 0 | 0
2 | wycena indywidualna | Szelki bezpieczeństwa | szt. | 2 | 0 | 0
3 | wycena indywidualna | Okulary ochronne | szt. | 3 | 0 | 0
4 | wycena indywidualna | Chełmy ochronne | szt. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | wartość netto |  | 0
Nośniki cenotówrcze zastosowane przy sporządzaniu kosztorysu
Koszty pośrednie (Kp)
Zysk
Koszty zakupu (Kz)
Stawka roboczogodziny netto
………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej